ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица П.1. Расчетные данные сталеалюминиевых проводов марок АС, АпС, АСК, АпСК, АпСКП, 
АСКС, АпСКС по ГОСТ 839-80

| Номинальное сече- ние, мм2 (алюми- ний/сталь) | Сечение, мм2 |  | Диаметр, мм |  | Электрическое сопротивление постоянному току при 20 С, Ом/км, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее, из алюминиевой проволоки марки |  | Масса, кг/км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алюминия | стали | провода | стального сердечника |  | АТ | АТп | алюминия | стали | провода (без смазки) | смазки для проводов марок |  | смазки/пленки для проводов марок АСК, АпСК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АСК, АпСКС | АСКП, АпСКП |  |
| 35/6,2 | 36,9 | 6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,79 | - | 13 524 | 100 | 48 | 148 | 2,5 | 2,5 | -/0,84 |
| 50/8 | 48,2 | 8,04 | 9,6 | 3,2 | 0,603 | 16 639 | 17 112 | 132 | 63 | 195 | 3 | 3 | -/0,84 |
| 70/11 | 68 | 11,3 | 11,3 | 3,8 | 0,429 | 23 463 | 24 130 | 188 | 88 | 276 | 4,5 | 4,5 | 1/1,12 |
| 70/72 | 68,4 | 72,2 | 15,4 | 11 | 0,428 | - | 96 826 | 188 | 567 | 755 | 38 | 38 | 19/3 |
| 95/16 | 95,4 | 15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,306 | 32 433 | 33 369 | 261 | 124 | 385 | 6 | 6 | -/1,4 |
| 95/141 | 91,2 | 141 | 19,8 | 15,4 | 0,321 | - | 180 775 | 251 | 1106 | 1357 | 69 | 63 | 25/4 |
| 120/19 | 118 | 18,8 | 15,2 | 5,6 | 0,249 | - | 41 521 | 324 | 147 | 471 | 11 | 35 | 9/2 |
| 120/27 | 114 | 26,6 | 15,4 | 6,6 | 0,253 | - | 49 465 | 320 | 208 | 528 | 14 | 37 | 12/2 |
| 150/19 | 148 | 18,8 | 16,8 | 5,6 | 0,199 | - | 46 307 | 407 | 147 | 554 | 12 | 42 | 9/2 |
| 150/24 | 149 | 24,2 | 17,1 | 6,3 | 0,198 | - | 52 279 | 409 | 190 | 599 | 14 | 44 | 11/2 |
| 150/34 | 147 | 34,3 | 17,5 | 7,5 | 0,201 | - | 62 643 | 406 | 269 | 675 | 18 | 48 | 15/2 |
| 185/24 | 187 | 24,2 | 18,9 | 6,3 | 0,157 | 56 241 | 58 075 | 515 | 190 | 705 | 14 | 53 | 11/2 |
| 185/29 | 181 | 29 | 18,8 | 6,9 | 0,162 | 59 634 | 62 055 | 500 | 228 | 728 | 16 | 52 | 13/2 |
| 185/43 | 185 | 43,1 | 19,6 | 8,4 | 0,158 | - | 77 767 | 509 | 337 | 846 | 23 | 61 | 18/2 |
| 185/128 | 187 | 128 | 23,1 | 14,7 | 0,158 | - | 183 816 | 517 | 1008 | 1525 | 63 | 85 | 23/4 |
| 240/32 | 244 | 31,7 | 21,6 | 7,2 | 0,121 | 72 657 | 75 050 | 673 | 248 | 921 | 17 | 74 | 14/2 |
| 240/39 | 236 | 38,6 | 21,6 | 8 | 0,124 | 78 581 | 80 895 | 650 | 302 | 952 | 22 | 74 | 16/2 |
| 240/56 | 241 | 56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,122 | 99 889 | 98 253 | 665 | 441 | 1106 | 30 | 78 | 22/3 |
| 300/39 | 301 | 38,6 | 24 | 8 | 0,098 | 89 160 | 90 574 | 830 | 302 | 1132 | 22 | 87 | 16/2 |
| 300/48 | 295 | 47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,099 | 97 762 | 100 623 | 812 | 374 | 1186 | 27 | 87 | 19/3 |
| 300/66 | 288,5 | 65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,102 | 123 426 | 126 230 | 796 | 517 | 1313 | 37 | 95 | 17/3 |
| 300/67 | 288,5 | 67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,103 | 114 696 | 117 520 | 796 | 527 | 1323 | 37 | 95 | 17/3 |
| 300/204 | 298 | 204 | 29,2 | 18,6 | 0,099 | - | 284 579 | 823 | 1005 | 2428 | 102 | 150 | 34/5 |
| 330/30 | 335 | 29,1 | 24,8 | 6,9 | 0,088 | 84 561 | 88 848 | 924 | 228 | 1152 | 16 | 112 | 12/2 |
| 330/43 | 332 | 43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,089 | - | 103 784 | 918 | 337 | 1255 | 23 | 113 | 18/3 |
| 400/18 | 387 | 18,8 | 26 | 5,6 | 0,078 | 81 864 | 85 600 | 1052 | 147,6 | 1199 | 12 | 131 | 10/2 |
| 400/22 | 394 | 22 | 26,6 | 6 | 0,075 | - | 95 115 | 1089 | 172 | 1261 | 12 | 135 | 10/2 |
| 400/51 | 394 | 51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,075 | 115 385 | 120 481 | 1090 | 400 | 1490 | 28 | 134 | 21/3 |
| 400/64 | 390 | 63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,075 | 125 368 | 129 183 | 1074 | 498 | 1572 | 35 | 135 | 25/3 |
| 400/93 | 406 | 93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,072 | 169 737 | 173 715 | 1119 | 735 | 1851 | 53 | 149 | 23/4 |
| 450/53 | 434 | 56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,068 | 127 114 | 131 370 | 1199 | 441 | 1640 | 30 | 145 | 22/3 |
| 500/26 | 502 | 26,6 | 30 | 6,6 | 0,059 | 107 275 | 112 188 | 1384 | 208 | 1592 | 15 | 158 | 12/2 |
| 500/27 | 481 | 26,6 | 29,4 | 6,6 | 0,061 | 106 392 | 112 548 | 1329 | 208 | 1537 | 15 | 152 | 12/2 |
| 500/64 | 490 | 63,5 | 30,6 | 10,2 | 0,06 | 143 451 | 148 257 | 1354 | 498 | 1852 | 33 | 163 | 25/3 |
| 500/204 | 496 | 204 | 34,5 | 18,6 | 0,06 | 312 312 | 319 609 | 1374 | 1605 | 2979 | 105 | 230 | 20/3 |
| 500/336 | 490 | 336 | 37,5 | 23,9 | 0,06 | 461 825 | 466 649 | 1355 | 2650 | 4005 | 168 | 270 | 43/6 |
| 500/71 | 549 | 71,2 | 32,4 | 10,8 | 0,054 | 160 780 | 166 164 | 1518 | 558 | 2076 | 38 | 184 | 27/3 |
| 600/72 | 580 | 72,2 | 33,2 | 11 | 0,051 | 178 148 | 183 835 | 1603 | 567 | 2170 | 39 | 194 | 19/3 |
| 650/79 | 634 | 78,9 | 34,7 | 11,5 | 0,046 | 192 369 | 200 451 | 1752 | 620 | 2372 | 42 | 230 | 20/3 |
| 700/86 | 687 | 85,9 | 36,2 | 12 | 0,043 | 209 010 | 217 775 | 1900 | 675 | 2575 | 46 | 253 | 21/3 |
| 750/93 | 748 | 93,2 | 37,7 | 12,5 | 0,039 | 227 114 | 234 450 | 2068 | 732 | 2800 | 49 | 272 | 23/4 |
| 800/105 | 821 | 105 | 39,7 | 13,3 | 0,036 | 252 023 | 260 073 | 2269 | 823 | 3092 | 57 | 310 | 25/4 |
| 1000/56 | 1003,2 | 56,3 | 42,4 | 9,6 | 0,029 | 214 211 | 224 047 | 2769 | 441 | 3210 | 30 | 355 | 22/3 |

Таблица П.2. Активные и индуктивные сопротивления и емкостные проводимости трехжильных кабелей

| Номиналь- ное сече- ние жил, мм2 | Активное сопротивле- ние жил при 120 С, Ом/км |  | Индуктивное сопротивление, Ом/км |  |  |  |  | Емкостная проводимость, 10-6 См/км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при номинальном напряжении кабеля, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алюминий | Медь | до 1 | 6 | 10 | 20 | 35 | 6 | 10 | 20 | 35 |
| 4 | 7,74 | 4,6 | 0,095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 5,17 | 3,07 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3,1 | 1,84 | 0,073 | 0,11 | 0,122 | - | - | 62,8 | - | - | - |
| 16 | 1,94 | 1,15 | 0,0675 | 0,102 | 0,133 | - | - | 72,2 | - | - | - |
| 25 | 1,24 | 0,74 | 0,0662 | 0,091 | 0,099 | 0,135 | - | 88 | 72,2 | 53,5 | - |
| 35 | 0,89 | 0,52 | 0,0637 | 0,087 | 0,095 | 0,129 | - | 97,2 | 85 | 60 | - |
| 50 | 0,62 | 0,37 | 0,0625 | 0,083 | 0,09 | 0,119 | - | 114 | 91 | 66 | - |
| 70 | 0,443 | 0,26 | 0,0612 | 0,08 | 0,086 | 0,116 | 0,137 | 127 | 97,5 | 75,5 | 56,6 |
| 95 | 0,326 | 0,194 | 0,0602 | 0,078 | 0,083 | 0,110 | 0,126 | 134 | 110 | 81,5 | 63 |
| 120 | 0,258 | 0,153 | 0,0602 | 0,076 | 0,081 | 0,107 | 0,12 | 146 | 116 | 100 | 81,5 |
| 185 | 0,167 | 0,99 | 0,0596 | 0,073 | 0,077 | 0,101 | 0,113 | 169 | 141 | 119 | 88 |
| 240 | 0,129 | 0,077 | 0,0587 | 0,071 | 0,075 | - |  | 185 | 144 | 132 | 97,3 |

Примечания: 1. Активные и индуктивные сопротивления даны для трехжильных кабелей с поясной изоляцией.

2. Емкостная проводимость дана для трехжильных кабелей: 6-10 кВ- с поясной изоляцией, 20-35- с отдельно
освинцованными жилами.

Таблица П.5. Расчетные данные ВЛ 220-1150 кВ со сталеалюминиевыми проводами (на 100 км)

| Номинальное сечение провода, мм2 | Количество прово- дов в фазе | r0 , Ом, при +20 С | 220 кВ |  |  | 330 кВ |  |  | 500 кВ |  |  | 750 кВ |  |  | 1150 кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х0, Ом | b0, 10-4 Cм | q0, Мвар | х0, Ом | b0, 10-4 Cм | q0, Мвар | х0, Ом | b0, 10-4 Cм | q0, Мвар | х0, Ом | b0, 10-4 Cм | q0, Мвар | Dср=15 м |  |  | Dср=24,2 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х0, Ом | b0, 10-4 Cм | q0, Мвар | х0, Ом | b0, 10-4 Cм | q0, Мвар |
| 240/32 | 1 | 12,1 | 43,5 | 2,6 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 6 | - | - | - | 33,1 | 3,38 | 40,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240/39 | 11 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,3 | 5,95 | 786,9 | - | - | - |
| 240/56 | 5 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,8 | 3,76 | 211,5 | - | - | - | - | - | - |
| 300/39 | 1 | 9,8 | 42,9 | 2,64 | 14,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 4,8 | - | - | - | 32,8 | 3,41 | 40,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300/48 | 8 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,6 | 4,43 | 585,9 |
| 300/66 | 3 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3,97 | 99,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,8 | 4,11 | 231,2 | - | - | - | - | - | - |
| 330/43 | 3 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 30,8 | 3,6 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 4,38 | 579,3 |
| 400/51 | 1 | 7,5 | 42 | 2,7 | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 3,75 | - | - | - | 32,3 | 3,46 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 30,6 | 3,62 | 90,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 | 4,13 | 232,3 | - | - | - | - | - | - |
| 400/93 | 4 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,9 | 4,13 | 232,3 | - | - | - | - | - | - |
| 500/64 | 1 | 6 | 41,3 | 2,74 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 3 | - | - | - | 32 | 3,5 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 30,4 | 3,64 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,3 | 3,9 | 219,4 | - | - | - | - | - | - |

Таблица П.6. Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 6 и 10 кВ

| Тип трансфор- матора | SНОМ, кВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UНОМ, кВ, обмоток |  | uК, % | РК, кВт | РХ, кВт | IХ, % | rТ, Ом | хТ, Ом | QХ, квар |
|  |  | ВН | НН |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ-25/6 | 25 | 6,3 | 0,4; 0,23 | 4,5-4,7 | 0,6-0,69 | 0,105-0,125 | 3,2 | 39,60 | 54 | 0,8 |
| ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0,4; 0,23 | 4,5-4,7 | 0,6-0,69 | 0,105-0,125 | 3,2 | 110 | 150 | 0,8 |
| ТМ-40/6 | 40 | 6,3 | 0,23 | 4,5 | 0,88 | 0,24 | 4,5 | 19,80 | 35,4 | 1,8 |
| ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0,4 | 4,5-4,7 | 0,88-1 | 0,15-0,18 | 3,0 | 62,50 | 99 | 1,2 |
| ТМ-63/6 | 63 | 6,3 | 0,4; 0,23 | 4,7 | 1,28-1,47 | 0,36 | 4,5 | 13,30 | 23,2 | 1,76 |
| ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0,4; 0,23 | 4,5-4,7 | 1,28-1,47 | 0,22 | 2,8 | 37 | 70,5 | 1,76 |
| ТМ-100/6 | 100 | 6,3 | 0,4; 0,23 | 4,5-4,7 | 1,97-2,27 | 0,31-0,365 | 2,6 | 8,18 | 14,7 | 2,6 |
| ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0,4; 0,23 | 4,5-4,7 | 1,97-2,27 | 0,31-0,365 | 2,6 | 22,70 | 40,8 | 2,6 |
| ТМ-160/6-10 | 160 | 6,3; 10 | 0,4; 0,23; 0,69 | 4,5-4,7 | 2,65-3,1 | 0,46-0,54 | 2,4 | 4,35 | 10,2 | 3,8 |
| ТМ-250/10 | 250 | 10 | 0,4; 0,23 | 4,5-4,7 | 3,7-4,2 | 1,05 | 2,3-3,7 | 6,70 | 15,6 | 9,2 |
| ТМ-400/10 | 400 | 10 | 0,23; 0,69; 0,4 | 4,5 | 5,5-5,9 | 0,92-1,08 | 2,1-3,0 | 3,70 | 10,6 | 12,0 |
| ТМ-630/10 | 630 | 10 | 3,15; 0,23; 0,4; 0,69 | 5,5 | 7,6-8,5 | 1,42-1,68 | 2,0-3,0 | 2,12 | 8,5 | 18,9 |
| ТМ-1000/6 | 1000 | 6,3 | 0,4; 0,69; 3,15; 0,525 | 8 | 12,2 | 2,3-2,75 | 1,5 | 0,44 | 2,84 | 15 |
| ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 0,4; 0,69; 0,525; 3,15; 6,3 | 5,5 | 12,2-11,6 | 2,1-2,45 | 1,4-2,8 | 1,22 | 5,35 | 26 |
| ТМ-1600/10 | 1600 | 10 | 0,4; 0,69; 3,15 | 5,5 | 18 | 2,8-3,3 | 1,3-2,6 | 0,70 | 3,27 | 41,6 |
| ТМ-2500/10 | 2500 | 10 | 0,69-10,5 | 5,5 | 25-23,5 | 3,9-4,6 | 1,0 | 0,40 | 2,16 | 25 |

Таблица П.7. Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 110 кВ

| Тип | SНОМ, кВА | Пределы регулирова- ния | Каталожные данные |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UНОМ, кВ, обмоток |  | uК, % | РК, кВт | РХ, кВт | IХ, % | rТ, Ом | хТ, Ом | QХ, квар |
|  |  |  | ВН | НН |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМН-2500/110 | 2,5 | +101,5 % -81,5% | 110 | 6,6; 11 | 10,5 | 22 | 5,5 | 1,5 | 42,6 | 508,2 | 37,5 |
| ТМН-6300/110 | 6,3 | 91,78 % | 115 | 6,6; 11 | 10,5 | 44 | 11,5 | 0,8 | 14,7 | 220,4 | 50,4 |
| ТДН-10000/110 | 10 | 91,78 % | 115 | 6,6; 11 | 10,5 | 60 | 14 | 0,7 | 7,95 | 139 | 70 |
| ТДН-16000/110 | 16 | 91,78 % | 115 | 6,6; 11 | 10,5 | 85 | 19 | 0,7 | 4,38 | 86,7 | 112 |
| ТРДН-25000/110 (ТРДНФ-25000/110) | 25 | 91,78 % | 115 | 6,3/6,5; 6,3/10,5; 10,5/10,5 | 10,5 | 120 | 27 | 0,7 | 2,54 | 55,9 | 175 |
| ТДНЖ-25000/110 | 25 | 91,78 % | 115 | 27,5 | 10,5 | 120 | 30 | 0,7 | 2,5 | 55,5 | 175 |
| ТД-40000/110 | 40 | 22,5 % | 121 | 3,15; 6,3; 10,5 | 10,5 | 160 | 50 | 0,65 | 1,46 | 38,4 | 260 |
| ТРДН-40000/110 | 40 | 91,78 % | 115 | 6,3/6,3; 6,3/10,5; 10,5/10,5 | 10,5 | 172 | 36 | 0,65 | 1,4 | 34,7 | 260 |
| ТРДЦН-63000/110 | 63 | 91,78 % | 115 | 6,3/6,3; 6,3/10,5; 10,5/10,5 | 10,5 | 260 | 59 | 0,6 | 0,87 | 22 | 410 |

Продолжение табл. П.7

| Тип | SНОМ, кВА | Пределы регулирова- ния | Каталожные данные |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UНОМ, кВ, обмоток |  | uК, % | РК, кВт | РХ, кВт | IХ, % | rТ, Ом | хТ, Ом | QХ, квар |
|  |  |  | ВН | НН |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРДЦНК-63000/110 | 63 | 91,78 % | 115 | 6,3/6,5; 6,3/10,5; 10,5/10,5 | 10,5 | 245 | 59 | 0,6 | 0,8 | 22 | 378 |
| ТДЦ-80000/110 | 80 | 22,5 % | 121 | 6,3; 10,5; 13,8 | 10,5 | 310 | 70 | 0,6 | 0,71 | 19,2 | 480 |
| ТРДЦН-80000/110 (ТРДЦНК) | 80 | 91,78 % | 115 | 6,3/6,5; 6,3/10,5; 10,5/10,5 | 10,5 | 310 | 70 | 0,6 | 0,6 | 17,4 | 480 |
| ТДЦ-125000/110 | 125 | 22,5 % | 121 | 10,5; 13,8 10,5/10,5 | 10,5 | 400 | 120 | 0,55 | 0,37 | 12,3 | 687,5 |
| ТРДЦН-125000/110 | 125 | 91,78 % | 115 | 13,5; 15,75 | 10,5 | 400 | 100 | 0,55 | 0,4 | 11,1 | 687,5 |
| ТДЦ-200000/110 | 200 | 22,5 % | 121 | 18 | 10,5 | 550 | 170 | 0,5 | 0,2 | 7,7 | 1000 |
| ТДЦ-250000/110 | 250 | 22,5 % | 121 | 15,75 | 10,5 | 640 | 200 | 0,5 | 0,15 | 6,1 | 1250 |
| ТДЦ-400000/110 | 400 | 12,5 % | 121 | 20 | 10,5 | 900 | 320 | 0,45 | 0,08 | 3,8 | 1800 |

Примечания: 1. Регулирование напряжения осуществляется за счет РПН в нейтрали, за исключением нрансфор-
маторов типа ТМН-2500/110 с РПН на стороне НН и ТД с ПБВ на стороне ВН.

2. Трансформаторы типа ТРДН могут изготовляться также с нерасщепленной обмоткой НН 38,5 кВ, трансформатор 
25 МВА- с обмоткой НН 27,5 кВ (для электрификации железных дорог).

Таблица П.8. Трехфазные трехобмоточные трансформаторы

| Тип | SНОМ, кВА | Пределы регулирова- ния | Каталожные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UНОМ, кВ, обмоток |  |  |  |
|  |  |  | ВН | СН | НН | ВН-СН |
| ТДТН-25000/220 | 25 | 121 % | 230 | 38,5 | 6,6; 11 | 12,5 |
| ТДТНЖ-25000/220 | 25 | 81,5 % | 230 | 27,5; 38,5 | 6,6; 11; 27,5 | 12,5 |
| ТДТН-40000/220 | 40 | 121 % | 230 | 38,5 | 6,6; 11 | 12,5 |
| ТДТНЖ-40000/220 | 40 | 81,5 % | 230 | 27,5; 38,5 | 6,6; 11; 27,5 | 12,5 |
| АТДЦТН-63000/220/110 | 63 | 62 % | 230 | 121 | 6,6; 11; 27,5; 38,5 | 11 |
| АТДЦТН-125000/220/ 110 | 125 | 62 % | 230 | 121 | 6,6; 11; 38,5 | 11 11 |
| АТДЦТН-200000/220/ 110 | 200 | 62 % | 230 | 121 | 6,6; 11; 15,75; 38,5 | 11 |
| АТДЦТН-250000/220/ 110 | 250 | 62 % | 230 | 121 | 10,5; 38,5 | 11,5 |

Примечания: 1. Для автотрансформаторов мощность обмотки НН равна

2. Регулирование напряжения осуществляется за счет РПН в нейтрали ВН

3. В знаменателе приведены данные для автотрансформатор, выпущенных

Таблица П.9. Длительно допустимые токи и мощности

для неизолированных сталеалюминиевых проводов марок АС, АСК,

АСКП, АСКС при температуре воздуха +25 С

| Номиналь- ное сече- ние, мм2 | Ток, А |  | Мощность, МВт, вне помещений при напряжении, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вне поме- щений | внутри помеще- ний | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 |
| 35/6,2 | 175 | 135 | 10 | - | - | - | - | - |
| 50/8 | 210 | 165 | 12 | - | - | - | - | - |
| 70/11 | 265 | 210 | 15,2 | 47,6 | - | - | - | - |
| 95/16 | 330 | 260 | 18,9 | 59,3 | 80,9 | - | - | - |
| 120/19 | 390 | 313 | 22,3 | 70,1 | 95,6 | - | - | - |
| 120/27 | 375 | - | 21,5 | 67,4 | 92 | - | - | - |
| 150/19 | 450 | 365 | 25,7 | 80,9 | 110,3 | - | - | - |
| 150/24 | 450 | 365 | 25,7 | 80,9 | 110,3 | - | - | - |
| 150/34 | 450 | - | 25,7 | 80,9 | 110,3 | - | - | - |
| 185/25 | 520 | 430 | 29,7 | 93,5 | 127,5 | - | - | - |
| 185/29 | 510 | 425 | 29,2 | 91,7 | 125,1 | - | - | - |
| 185/43 | 515 | - | 29,5 | 92,6 | 126,3 | - | - | - |
| 240/32 | 605 | 505 | - | 108,8 | 148,4 | 217 | 326 | - |
| 240/39 | 610 | 505 | - | 109,7 | 149,6 | 219 | 329 | - |

и автотрансформаторы 220 кВ

| данные |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uК, % |  | РК, кВт |  |  | РХ, кВт | IХ, % | rТ, Ом |  |  | хТ, Ом |  |  | QХ, квар |
| ВН-НН | СН-НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  |
| 20 | 6,5 | 135 | - | - | 50 | 1,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 275 | 0 | 148 | 300 |
| 20 | 6,5 | 135 | - | - | 50 | 1,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 275 | 0 | 148 | 300 |
| 22 | 9,5 | 220 | - | - | 55 | 1,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 165 | 0 | 125 | 440 |
| 22 | 9,5 | 240 | - | - | 66 | 1,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 165 | 0 | 125 | 440 |
| 35,7 | 21,9 | 215 | - | - | 45 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 104 | 0 | 195,6 | 315 |
| 31 45 | 19 28 | 290 305 | - | - | 85 65 | 0,5 | 0,5 0,55 | 0,5 0,48 | 1,0 3,2 | 48,6 59,2 | 0 | 82,5 131 | 625 |
| 32 | 20 | 430 | - | - | 125 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 30,4 | 0 | 54,2 | 1000 |
| 33,4 | 20,8 | 520 | - | - | 145 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 25,5 | 0 | 45,1 | 1250 |

50 % номинальной.

(81,5 %; 21 %) или на стороне СН (62 %).

после 1985 г.

Продолжение табл. П.9

| Номиналь- ное сече- ние, мм2 | Ток, А |  | Мощность, МВт, вне помещений при напряжении, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вне поме- щений | внутри помеще- ний | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 |
| 240/56 | 610 | - | - | 109,7 | 149,6 | 219 | 329 | - |
| 300/39 | 710 | 600 | - | - | - | 255 | 383 | 580 |
| 300/48 | 690 | 585 | - | - | - | 248 | 372 | 564 |
| 300/66 | 680 | - | - | - | - | 245 | 367 | 556 |
| 330/27 | 730 | - | - | - | - | - | - | 597 |
| 400/22 | 830 | 713 | - | - | - | 298 | 448 | 678 |
| 400/51 | 825 | 705 | - | - | - | 297 | 445 | 674 |
| 400/64 | 860 | - | - | - | - | 309 | 464 | 703 |
| 500/27 | 960 | 830 | - | - | - | 345 | 518 | 785 |
| 500/64 | 945 | 815 | - | - | - | 340 | 510 | 772 |
| 600/72 | 1050 | 920 | - | - | - | - | - | - |
| 700/86 | 1180 | 1040 | - | - | - | - | - | - |

Примечания: 1. Для ВЛ 330 и 500 кВ мощность приведена на один про-
вод и должна быть увеличена в соответствии с количеством проводов в фазе.

2. Мощность рассчитана при U=1,05UНОМ, cos=0,9.

3. Поправочные коэффициенты на температуру воздуха приведены в табл.
П. 11.

Таблица П.10. Длительно допустимые нагрузки 1-10 кВ

с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой

оболочке, прокладываемых в земле при температуре почвы +15 С

| Сечение токопро- водящей жилы, мм2 | Длительно допустимый ток, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трехжильных кабелей с поясной изоляцией |  |  | четырехжиль- ных кабелей до 1 кВ |
|  | 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ |  |
| 2,5 | 40/31 | - | - | - |
| 4 | 55/42 | - | - | 50/38 |
| 6 | 70/55 | - | - | 60/46 |
| 10 | 95/75 | 80/60 | - | 85/65 |
| 16 | 120/90 | 105/80 | 95/75 | 115/90 |
| 25 | 160/125 | 135/105 | 120/90 | 150/115 |
| 35 | 190/145 | 160/125 | 150/115 | 175/135 |
| 50 | 235/180 | 200/155 | 180/140 | 215/165 |
| 70 | 285/220 | 245/190 | 215/165 | 265/200 |
| 95 | 340/260 | 295/225 | 265/205 | 310/240 |
| 120 | 390/300 | 340/260 | 310/240 | 350/270 |
| 150 | 435/335 | 390/300 | 355/275 | 395/305 |
| 185 | 490/380 | 440/340 | 400/310 | 450/345 |
| 240 | 570/440 | 510/390 | 460/355 | - |

Примечания: 1. Длительно допустимые токовые нагрузки, приведенные
в таблице, соответствуют следующим допустимым температурам нагрева жил:
для кабелей до 3 кВ - плюс 80 С, для кабелей до 6 кВ - плюс 65 С и 10 кВ- 
плюс 60С.

2. В числителе приведены для медных жил, в знаменателе- для алю-
миниевых.

Таблица П.11.Поправочные коэффициенты на температуру земли (з)
и воздуха (в) для определения допустимых токов на силовые кабели,
неизолированные и изолированные провода

| Нормирован- ная темпера- тура среды, С | Предельная температура проводников, С | Поправочные коэффициенты при фактической температуре среды, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5 и ниже | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
| 15з | 80 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 | 0,68 |
| 25в | 70 | 1,29 | 1,24 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| 15з | 65 | 1,18 | 1,14 | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,63 | 0,55 |
| 15з | 60 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,06 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | 0,47 |
| 15з | 55 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0,5 | 0,36 |
| 15з | 50 | 1,25 | 1,2 | 1,14 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,66 | 0,54 | 0,37 | - |

Таблица П.12. Перегрузки кабельных линий 6-10 кВ по отношению
к допустимой по нагреву в аварийных режимах

| Прокладка | Длительность максимума, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| В земле | 1,5/1,35 | 1,35/1,25 | 1,25/1,25 |
| В воздухе | 1,35/1,3 | 1,25/1,25 | 1,25/1,20 |
| В трубах (в зем- ле) | 1,3/1,2 | 1,20/1,15 | 1,15/1,10 |

Примечания: 1. В числителе приведены данные при коэффициенте пред-
варительной нагрузки 0,6, в знаменателе- при 0,8.

2. Кабели 6 кВ с пластмассовой изоляцией при коэффициенте заполнения 
суточного графика нагрузки 0,8 допускают перегрузку в 1,2 раза.

Таблица П.13. Предохранители с наполнителем, с закрытым
неразборным патроном серии НПН и разборным серии ПН-2,
напряжением до 500 В

| Тип | Номинальный ток, А |  | Расчетный предельный ток отключе- ния, кА* | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предохра- нителя | плавкой вставки |  |  |
| НПН-15 | 15 | 6; 10; 15 | 10 | 0,39 |
| НПН-60 | 60 | 15; 20; 25; 35; 45; 60 | 6 | 0,48 |
| ПН-2-100 | 100 | 30; 40; 50; 60; 80; 100 | 50 | 0,5 |
| ПН-2-250 | 250 | 80; 100; 120; 150; 200;250 | 40 | 1 |
| ПН-2-400 | 400 | 200; 250; 300; 350; 400 | 25 | 1,55 |
| ПН-2-600 | 600 | 300; 400; 500; 600 | 25 | 2,9 |
| ПН-2-1000 | 1000 | - | - | 4,8 |

* Действующее значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Электрические системы. Т. II электрические сети/Под ред. В.А.
Веникова. М.: Высшая школа, 1971.

2. Мельников Н.А. Электрические сети и системы. М.: Энергия, 1975.

3. Солдаткина Л.А. Электрические сети и системы. М.: Энергия, 
1978.

4. Петренко Л.И. Электрические сети и системы. Киев: Вища шко-
ла, 1981.

5. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети
энергетических систем. Л.: Энергия, 1977.

6. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях: Учеб.
пособие для вузов/Ю.Н. Астахов, В.А. Веников, В.В. Ежков и др.
М.: Энергоатомиздат, 1983.

7. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в элек-
трических системах. М.: Высшая школа, 1985.

8. Бузко И.А., Левин М.С. Электроснабжение сельскохозяйствен-
ных предприятий и населенных пунктов. М.: Агропромиздат, 1985.

9. Электрические системы и сети/Н. В. Буслова, В.Н. Винославский, 
Т.И. Денисенко, В.С. Перхач; Под ред. Г.И. Денисенко. Киев: Вища
школа, 1986.

10. Справочник по проектированию электроэнергетических систем/
Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. М.: Энергоатомиздат, 1985.

11. Блок В.М. Электрические сети и системы. М.: Высшая шко-
ла, 1986.

Дополнительная литература

12. Справочник по проектированию линий электропередачи/ М.Б.
Вязьменский, В.Х. Ишкин, К.П. Крюков и др.; Под ред. М.А. Реута
и С.С. Рокотяна. М.: Энергия, 1980.

13. Веников В.А., Идельчик В.И., Лисеев М.С. Регулирование на-
пряжения в электрических системах. М.: Энергоатомиздат, 1985.

14. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию/Под
ред. А.А. Федорова. М.: Энергоатомиздат, 1986.

15. Железко Ю.С. Компенсация реактивной мощности и повышение
качества электроэнергии: М.: Энергоатомиздат, 1985.

16. Правила устройства электроустановок/Минэнерго СССР.-6-е
изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986.

17. Веников В.А., Рыжков Ю.П. Дальние электропередачи перемен-
ного и постоянного тока: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат,
1985.

18. Электрические системы: Математические задачи энергетики/Под
ред. В.А. Веникова. М.: Высшая школа, 1981.

19. Идельчик В.И. Расчеты и оптимизация режимов электрических
сетей и систем. М.: Энергоатомиздат, 1988.

20. Применение цифровых вычислительных машин в электроэнерге-
тике/О.В. Щербачев, А.Н. Зейлигер, К.П. Кадомская и др.; Под ред.
О.В. Щербачева. Л.: Энергия, 1980.

21. Веников В.А., Суханова О.А. Кибернетические модели элек-
трических систем: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоиздат, 1982.

22. Поспелов Г.Е., Сыч Н.Д. Потери мощности и энергии в элек-
трических сетях/Под ред. Г.Е. Поспелова. М.: Энергоиздат, 1981.

23. Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем/
В.Э. Воротницкий, Ю.С. Железко, В.Н. Казанцев и др.; Под ред. 
В.Н. Казанцева. М.: Энергоатомиздат, 1983.

24. Совалов С.А. Режимы Единой энергосистемы. М.: Энергоатом-
издат, 1983.

25. Веников В.А., Журавлев В.Г., Филиппова Т.А. Оптимизация
режимов электростанций и энергосистем. М.: Энергоиздат, 1982.