## Лист2
Таблица 2. Вероятностно-статистические характеристики нагрузок п\ст1.
Секции шин | MPΣ | MQΣ | MSΣ | DPΣ | DQΣ | DSΣ | σPΣ | σQΣ | σSΣ | SΣγ
С3
С4
С3+С4
С5
С6
С5+С6
С3+С4+С5+С6

## Лист3
Таблица 1. Вероятностно-статистические характеристики нагрузок.
№ | n | MS | MP | MQ | DP | DQ | DS | MPΣ | MQΣ | MSΣ | DPΣ | DQΣ | DSΣ | σPΣ | σQΣ | σSΣ | SΣγ
ГРП1 cosφ=0,85 Кв=0,15
6 | 2 | 2100 | 1785 | 1106.2436 | 71690.0625 | 27534.9375 | 99225 | 3570 | 2212.4873 | 4200 | 143380.125 | 55069.875 | 198450 | 378.6557 | 234.6697 | 445.4773 | 5536.4318
8 | 3 | 700 | 595 | 368.7479 | 7965.5625 | 3059.4375 | 11025 | 1785 | 1106.2436 | 2100 | 23896.6875 | 9178.3125 | 33075 | 154.5855 | 95.8035 | 181.8653 | 2645.596
9 | 2 | 850 | 722.5 | 447.7653 | 11745.1406 | 4511.1094 | 16256.25 | 1445 | 895.5306 | 1700 | 23490.2812 | 9022.2188 | 32512.5 | 153.2654 | 94.9854 | 180.3122 | 2240.9367
9с | MPΣ: 6800; MQΣ: 4214.2615; MSΣ: 8000; DPΣ: 190767.0938; DQΣ: 73270.4062; DSΣ: 264037.5; σPΣ: 436.7689; σQΣ: 270.6851; σSΣ: 513.8458; SΣγ: 9541.5374
7 | 2 | 780 | 663 | 410.8905 | 9890.3025 | 3798.6975 | 13689 | 1326 | 821.781 | 1560 | 19780.605 | 7597.395 | 27378 | 140.6435 | 87.163 | 165.463 | 2056.389
8 | 3 | 700 | 595 | 368.7479 | 7965.5625 | 3059.4375 | 11025 | 1785 | 1106.2436 | 2100 | 23896.6875 | 9178.3125 | 33075 | 154.5855 | 95.8035 | 181.8653 | 2645.596
9 | 2 | 850 | 722.5 | 447.7653 | 11745.1406 | 4511.1094 | 16256.25 | 1445 | 895.5306 | 1700 | 23490.2812 | 9022.2188 | 32512.5 | 153.2654 | 94.9854 | 180.3122 | 2240.9367
10с | MPΣ: 4556; MQΣ: 2823.5552; MSΣ: 5360; DPΣ: 67167.5737; DQΣ: 25797.9263; DSΣ: 92965.5; σPΣ: 259.1671; σQΣ: 160.6173; σSΣ: 304.9024; SΣγ: 6274.7073
9с+10с | MPΣ: 11356; MQΣ: 7037.8167; MSΣ: 13360; DPΣ: 257934.6675; DQΣ: 99068.3325; DSΣ: 357003; σPΣ: 507.8727; σQΣ: 314.7512; σSΣ: 597.4973; SΣγ: 15152.4918
РП 1 cosφ=0,9 Кв=0,25
2 | 4 | 320 | 288 | 139.4848 | 5184 | 1216 | 6400 | 1152 | 557.9391 | 1280 | 20736 | 4864 | 25600 | 144 | 69.7424 | 160 | 1760
4 | 8 | 125 | 112.5 | 54.4862 | 791.0156 | 185.5469 | 976.5625 | 900 | 435.8899 | 1000 | 6328.125 | 1484.375 | 7812.5 | 79.5495 | 38.5276 | 88.3883 | 1265.165
5 | 8 | 140 | 126 | 61.0246 | 992.25 | 232.75 | 1225 | 1008 | 488.1967 | 1120 | 7938 | 1862 | 9800 | 89.0955 | 43.1509 | 98.9949 | 1416.9848
11c | MPΣ: 3060; MQΣ: 1482.0256; MSΣ: 3400; DPΣ: 35002.125; DQΣ: 8210.375; DSΣ: 43212.5; σPΣ: 187.0885; σQΣ: 90.6111; σSΣ: 207.8762; SΣγ: 4023.6285
3 | 3 | 370 | 333 | 161.2793 | 6930.5625 | 1625.6875 | 8556.25 | 999 | 483.8378 | 1110 | 20791.6875 | 4877.0625 | 25668.75 | 144.1932 | 69.836 | 160.2147 | 1590.6441
4 | 8 | 125 | 112.5 | 54.4862 | 791.0156 | 185.5469 | 976.5625 | 900 | 435.8899 | 1000 | 6328.125 | 1484.375 | 7812.5 | 79.5495 | 38.5276 | 88.3883 | 1265.165
5 | 8 | 140 | 126 | 61.0246 | 992.25 | 232.75 | 1225 | 1008 | 488.1967 | 1120 | 7938 | 1862 | 9800 | 89.0955 | 43.1509 | 98.9949 | 1416.9848
12c | MPΣ: 2907; MQΣ: 1407.9244; MSΣ: 3230; DPΣ: 35057.8125; DQΣ: 8223.4375; DSΣ: 43281.25; σPΣ: 187.2373; σQΣ: 90.6832; σSΣ: 208.0415; SΣγ: 3854.1244
11c+12c | MPΣ: 5967; MQΣ: 2889.95; MSΣ: 6630; DPΣ: 70059.9375; DQΣ: 16433.8125; DSΣ: 86493.75; σPΣ: 264.6884; σQΣ: 128.1944; σSΣ: 294.0982; SΣγ: 7512.2946
П/ст 2 cosφ=0,95 Кв=0,4
11 | 2 | 3600 | 3420 | 1124.0996 | 1871424 | 202176 | 2073600 | 6840 | 2248.1993 | 7200 | 3742848 | 404352 | 4147200 | 1934.6442 | 635.8868 | 2036.4675 | 13309.4026
7с | MPΣ: 3420; MQΣ: 1124.0996; MSΣ: 3600; DPΣ: 1871424; DQΣ: 202176; DSΣ: 2073600; σPΣ: 1368; σQΣ: 449.6399; σSΣ: 1440; SΣγ: 7920
8с | MPΣ: 3420; MQΣ: 1124.0996; MSΣ: 3600; DPΣ: 1871424; DQΣ: 202176; DSΣ: 2073600; σPΣ: 1368; σQΣ: 449.6399; σSΣ: 1440; SΣγ: 7920
| Исходные данные | [6 empty] | Таблица 2. Вероятностно-статистические характеристики нагрузок п\ст1.
| Таблица 3 |  |  | Таблица 4
[7 empty] | Секции | MPΣ | MQΣ | MSΣ | DPΣ | DQΣ | DSΣ | σPΣ | σQΣ | σSΣ | SΣγ
| S | n |  | П/СТ | РП | ГРП | С3 | 6480 | 2606.1253 | 7000 | 1496926.7099 | 145198.5818 | 1642125.2917 | 1223.4896 | 381.0493 | 1281.4544 | 10844.3631
2 | 320 | 4 | П/СТ | 1 | -0.8 | 0.4 | С4 | 6800 | 4214.2615 | 8000 | 190767.0938 | 73270.4062 | 264037.5 | 436.7689 | 270.6851 | 513.8458 | 9541.5374
3 | 370 | 3 | РП |  | 1 | -0.7 | С3+С4 | 13280 | 6820.3868 | 15000 | 2051293.4652 | 281499.7162 | 2332793.1814 | 1432.2337 | 530.5655 | 1527.3484 | 19582.0452
4 | 250 | 8 | ГРП |  |  | 1 | С5 | 6327 | 2532.024 | 6830 | 1496656.7753 | 145159.8088 | 1641816.5841 | 1223.3792 | 380.9984 | 1281.3339 | 10674.0017
5 | 280 | 8 |  |  |  |  | С6 | 4556 | 2823.5552 | 5360 | 67167.5737 | 25797.9263 | 92965.5 | 259.1671 | 160.6173 | 304.9024 | 6274.7073
6 | 2100 | 2 |  |  |  |  | С5+С6 | 10883 | 5355.5792 | 12190 | 1779520.7509 | 208342.2929 | 1987863.0439 | 1333.9868 | 456.4453 | 1409.916 | 16419.7479
7 | 780 | 2 |  |  |  |  | СΣ | 24163 | 12175.966 | 27190 | 3830814.2161 | 489842.0091 | 4320656.2252 | 1957.2466 | 699.8871 | 2078.6188 | 33425.8565
8 | 1400 | 3
9 | 1700 | 2
11 | 3600 | 2