Принципиальная схема исследуемой сети:

Исходные данные:

Номинальное напряжение: Uном=110 кВ

Удельное сопротивление линии: xw=0.4 Омкм

Коэффициент схемы соединения трансформаторов тока: ксх=1

Коэффициент возврата реле тока: кв=0.9

Коэффициент самозапуска двигательной нагрузки: кз=1.6

Коэффициент отстройки: котсI=1.25; котсII=котсIII=1.1

Ступень селективности защит: Δt=0.5 c

Коэффициент мощности нагрузки: cos(ϕ)=0.85

Мощность трехфазного КЗ питающей системы: Sкз(3)=2875 МВА

| Длина линий, км |  |  | Номинальная мощность трансформаторов, МВА |  |  | Нагрузки, МВт |  |  | Выдержки времени защит, с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w1 | w2 | w3 | S1, S2 | S3 | S4 | P1, P2 | P3 | P4 | t1, t2 | t3 | t4 |
| 10 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 12.5 | 11.9 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |

Для заданной сети 110 кВ провести расчет токовых ступенчатых защит ВЛ от междуфазных КЗ. Для защиты линии АБ разработать принципиальные схемы.

1. Расчет параметров схемы замещения сети.

Система: xc=Uном2Sкз(3)=115⋅10322875⋅106=4.345 Ом

Трансформаторы: Т1, Т2: xТ1=xТ2=Uк100⋅Uном2S1=10.5100⋅115220=69.43 Ом;

Т3: xТ3=Uк100⋅Uном2S3=10.5100⋅115215=92.575 Ом;

Т4: xТ4=Uк100⋅Uном2S4=10.5100⋅115210=127.05 Ом;

Линии: W1: xw1=xw,уд⋅lw1=0.4⋅10=4 Ом;

W2: xw2=xw,уд⋅lw2=0.4⋅25=10 Ом;

W3: xw3=xw,уд⋅lw3=0.4⋅15=6 Ом;

2. Расчет рабочих токов нагрузок.

Нагрузки: Р1, Р2: Iн1=Iн2=S13⋅Uном=P13⋅Uном⋅cos(ϕ)=12.5⋅1033⋅115⋅0.85=77.186 А;

Р3: Iн1=Iн2=S33⋅Uном=P33⋅Uном⋅cos(ϕ)=11.9⋅1033⋅115⋅0.85=70.286 А;

Р4: Iн4=P43⋅Uном⋅cos(ϕ)=8.2⋅1033⋅115⋅0.85=50.634 А.

3. Расчет токов короткого замыкания.

Трехфазные КЗ:

Iк1(3)=Uном3⋅xc=1153⋅4.345=14.617 кА;Iк2(3)=Uном3⋅xc+xw1=1153⋅4.345+4=7.611 кА;Iк3(3)=Uном3⋅xc+xw1+xw2=1153⋅4.345+4+10=3.462 кА;Iк4(3)=Uном3⋅xc+xw1+xw2+xw3+xТ4=1153⋅4.345+4+10+6+127.05=0.419 кА;Iк5(3)=Uном3⋅xc+xw12=1153⋅4.345+42=10.01 кА;Iк6(3)=Uном3⋅xc+xw1+xw22=1153⋅4.345+4+102=4.76 кА;Iк7(3)=Uном3⋅xc+xw1+xw2+xw32=1153⋅4.345+4+10+62=2.975 кА;

Iк8(3)=Iк9(3)=Uном3⋅xc+xw1+xT1=1153⋅4.345+4+69.43=0.854 кА;Iк10(3)=Uном3⋅xc+xw1+xw2+xT3=1153⋅4.345+4+10+92.575=0.6 кА;

Двухфазные КЗ:

Iк1(2)=32⋅Iк1(3)=32⋅14.617=12.66 кА; Iк5(2)=32⋅Iк5(3)=32⋅10.01=8.67 кА;Iк2(2)=32⋅Iк2(3)=32⋅7.611=6.6 кА; Iк6(2)=32⋅Iк6(3)=32⋅4.76=4.122 кА;Iк3(2)=32⋅Iк3(3)=32⋅3.462=3 кА; Iк7(2)=32⋅Iк7(3)=32⋅2.975=2.576 кА;

4. Расчет остаточного напряжения.

Uост,к1=0Uост,к2=xw1xc+xw1=44.345+4=0.48Uост,к3=xw1+xw2xc+xw1+xw2=4+104.345+4+10=0.763Uост,к5=xw12xc+xw12=424.345+42=0.315Uост,к6=xw1+xw22xc+xw1+xw22=4+1024.345+4+102=0674Uост,к7=xw1+xw2+xw32xc+xw1+xw2+xw32=4+10+624.345+4+10+62=0.796

5. Расчет токовых ступенчатых защит ВЛ от междуфазных КЗ.

Защиты ВЛ от междуфазных КЗ выполняются ступенчатыми (для обеспечения селективности отключения КЗ) и каждый комплект РЗ состоит из 3 ступеней:

- I ступень - токовая отсечка без выдержки времени – для отключения максимально возможного тока КЗ;

- II ступень - токовая отсечка с выдержкой времени – для защиты части участка, где не работает первая ступень и для защиты шин противоположной подстанции;

- III ступень – максимальная токовая защита – самая чуствительная ступень.

Защита на участке ВГ.

I ступень.

- Время срабатывания.

t5I=0 с;

- Ток срабатывания защиты – выбирается из условия отстройки от максимального тока внешнего КЗ.

Iс.з.ВГI=котсI⋅Iк4(3)=1.25⋅419=523.75 А;

- Коэффициент чувствительности.

kч(к7)I=Iз.minIс.з.=Ik7(2)Iс.з.ВГI=32⋅Ik7(3)Iс.з.ВГI=32⋅2975523.75=4.92

II ступень.

- Время срабатывания.

t5II=0.5 с;

- Ток срабатывания защиты – выбирается из условия отстройки от тока при КЗ за трансформатором.

Iс.з.ВГII=котсII⋅Iк,ТР,max=котсII⋅Iк10(3)=1.1⋅600=660 А;

- Коэффициент чувствительности.

kч(к4)II=Iз.minIс.з.=Ik4(2)Iс.з.ВГII=32⋅Ik4(3)Iс.з.ВГII=32⋅419660=0.55<1.3

Коэффициент чувствительности не удовлетворяет требованиям. Для повышения коэффициента чувствительности можно добавить реле в обратный провод, что увеличит значение коэффициента чувствительности вдвое.

III ступень.

- Время срабатывания.

t5III=t4III+0.5=1.5+0.5=2.0 с;

- Ток срабатывания защиты – выбирается из условия отстройки от максимального рабочего тока.

Iс.з.ВГIII=котсIII⋅кзкв⋅Iраб.max=1.1⋅1.60.9⋅50.634=99.018 А;

- Ток срабатывания реле.

Выбираем кI=1005=20.

Iс.р.ВГIII=Iс.р.ВГIII⋅ксх(3)кI=99.018⋅120=4.95 А;

- Коэффициент чувствительности в зоне основного действия.

kч(к4)осн=Iр.minIс.р.=Ik4,2(2)Iс.р.ВГIII=0.5⋅Ik4(3)Iс.р.ВГIII⋅кI=0.5⋅4194.95⋅20=2.12>2

Защита на участке БВ.

I ступень.

- Время срабатывания.

t6I=0 с;

- Ток срабатывания защиты – выбирается из условия отстройки от максимального тока внешнего КЗ.

Iс.з.БВI=котсI⋅Iк3(3)=1.25⋅3462=4327.5 А;

- Коэффициент чувствительности.

kч(к6)I=Iз.minIс.з.=Ik6(2)Iс.з.БВI=32⋅Ik6(3)Iс.з.БВI=32⋅47604327.5=0.95

II ступень.

- Время срабатывания.

t6II=0.5 с;

- Ток срабатывания защиты – выбирается из условия отстройки от тока при КЗ за трансформатором и тока срабатывания защиты участка ВГ.

а) Iс.з.БВII=котсII⋅Iс.з.ВГI=1.1⋅523.75=576.125 А;

б) Iс.з.БВII=котсII⋅Iк,ТР,max=котсII⋅Iк8(3)=1.1⋅854=939.4 А;

Iс.з.БВII=max576.125; 939.4=939.4 А;

- Коэффициент чувствительности.

kч(к3)II=Iз.minIс.з.=Ik3(2)Iс.з.БВII=32⋅Ik3(3)Iс.з.БВII=32⋅3462939.4=3.19>1.3

III ступень.

- Время срабатывания.

t6III=t5III+0.5=2+0.5=2.5 с;

- Ток срабатывания защиты – выбирается из условия отстройки от максимального рабочего тока.

Iс.з.БВIII=котсIII⋅кзкв⋅Iраб.max=1.1⋅1.60.9⋅(50.634+70.286)=236.47 А;

- Ток срабатывания реле.

Выбираем кI=1505=30

Iс.р.БВIII=Iс.з.БВIII⋅ксх(3)кI=236.47⋅130=7.88 А;

- Коэффициент чувствительности в зоне основного действия.

kч(к3)осн=Iр.minIс.р.=Ik3(3)Iс.р.БВIII=Ik3(3)Iс.р.БВIII⋅кI=34627.88⋅30=14.64>2

- Коэффициент чувствительности в зоне резервного действия.

kч(к10)рез=Iр.minIс.р.=Ik10(2)Iс.р.БВIII⋅кI=0.5⋅Ik10(3)Iс.р.БВIII⋅кI=0.5⋅6007.88⋅30=1.27≥1.2

Защита на участке АБ.

I ступень.

- Время срабатывания.

t7I=0 с;

- Ток срабатывания защиты – выбирается из условия отстройки от максимального                        тока внешнего КЗ.

Iс.з.АБI=котсI⋅Iк2(3)=1.25⋅7611=9513.75 А;

- Коэффициент чувствительности.

kч(к5)I=Iз.minIс.з.=Ik5(2)Iс.з.АБI=32⋅Ik5(3)Iс.з.АБI=32⋅100109513.75=0.911

II ступень.

- Время срабатывания.

t7II=0.5 с;

- Ток срабатывания защиты – выбирается из условия отстройки от тока срабатывания защиты участка БВ.

Iс.з.АБII=котсII⋅Iс.з.БВI=1.1⋅4327.5=4760.25 А;

- Коэффициент чувствительности.

kч(к2)II=Iз.minIс.з.=Ik2(2)Iс.з.АБII=32⋅Ik2(3)Iс.з.АБII=32⋅76114760.25=1.38>1.3

III ступень.

- Время срабатывания.

t7III=t6III+0.5=2.5+0.5=3.0 с;

- Ток срабатывания защиты.

Iс.з.АБIII=котсIII⋅кзкв⋅Iраб.max=1.1⋅1.60.9⋅(2⋅77.186+50.634+70.286)=538.35 А;

- Ток срабатывания реле.

Выбираем кI=3005=60

Iс.р.АБIII=Iс.з.АБIII⋅ксх(3)кI=538.35⋅160=8.97 А;

- Коэффициент чувствительности в зоне основного действия.

kч(к2)осн=Iр.minIс.р.=Ik2(3)Iс.р.АБIII=Ik2(3)Iс.р.АБIII⋅кI=76118.97⋅60=14.14>2

- Коэффициент чувствительности в зоне резервного действия.

kч(к8)рез=Iр.minIс.р.=Ik8(2)Iс.р.АБIII⋅кI=0.5⋅Ik8(3)Iс.р.АБIII⋅кI=0.5⋅8548.97⋅60=0.79<1.2

6. Принципиальные схемы защиты линии АБ.