Московский энергетический институт (технический университет) Лабораторная работа № 13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ЗЕМЛИ # Бригада №4 # Антонова А. # Гореликов П. # Кваша С. # Коваленко Е. # Преподаватель: # Москва 2009г.

# Цель работы

Освоить методику определения и расчета удельного электрического сопротивления многослойной земли.

# Содержание работы

1. Измерить сопротивление растеканию тока контрольного зонда при погружении его в землю на разную глубину (ступенями).

2. Вычислить измеренные и расчетные значения удельных сопротивлений слоев грунта, соответствующих ступеням погружения зонда.

3. Выполнить приведение многослойной земли к двухслойной и вычислить расчетные удельные сопротивления обоих слоев земли.

Рис.13.1.Двухслойная модель земли:

ρB и ρH - удельные сопротивления соответственно верхнего и                      нижнего слоев земли;

HB     - мощность (толщина)  верхнего слоя;

Hc        - мощность слоя сезонных изменений

Удельное сопротивление многослойной земли определяется методом послойного (или ступенчатого) зондирования с помощью контрольного зонда (электрода) - сплошного стержня или трубы диаметром 4-5 см с острым наконечником.

hn=0,5÷1,5м (рис.13.2).

Здесь индекс п  означает порядковый номер измерения сопротивления (погружения) ступени.

Основные расчетные формулы

ρLn=Rn2πLnln4Lnd		  		 (13.1)

где  d - диаметр зонда, м.

Формула (13.1) получена из формулы для вычисления сопротивления стержневого заземлителя круглого сечения;

R=ρ2πLln4Ld

Используя значения  ρLn можно определить удельное сопротивление каждого слоя (ступени) земли   ρпиОм⋅м,   по выражению:

ρпизм=hnLnρLn−L(n−1)ρ 				 (13.2)

где hn- толщина слоя, м;

L(n−1) - глубина погружения зонда при предыдущем измерении;  (то есть суммарная толщина вышележащих слоев земли), м;

ρL(n−1) - измеренное удельное сопротивление   соседнего вышележащего слоя земли,      Ом⋅м.

Рис.13.2. Схема размещения контрольного зонда в земле для измерения ее удельного сопротивления методом послойного (ступенчатого) зондирования.

L  - глубина   погружения зонда;

ρ  - удельное сопротивление данного слоя земли; '

h   - толщина слоя земли

Сезонные изменения удельного сопротивления учитываются с помощью так называемого коэффициента сезонных изменений, значение которого зависит от климатической зоны данной местности и состояния (увлажненности) земли во время измерений. Климатическая зона определяется по табл. 13.1,после чего по табл.13.2 определяется толщина слоя сезонных изменений    Hс    и коэффициент сезонности  Ψ

### Таблица 13.1

Признаки климатических зон для определения коэффициента сезонности Ψ

| Характеристика климатической зоны | Климатические зоны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| Средняя многолетняя низшая температура (январь),°С | от -20 до -15 | от -14 до -10 | от -10 до 0 |  | от 0 до +5 |
| Средняя многолетняя высшая температура (июль),°С | от +16 до +18 | от +18 до +22 | от +22 до +24 |  | от +24 до +26 |
| Среднегодовое количество осадков см. | ~ 40 | ~ 50 | ~ 50 |  | 30-50 |
| Продолжительность замерзания воды. дни | 190-170 | 150 | 100 |  | 0 |

### Таблица 13.2

Коэффициенты сезонности Ψдля слоя сезонных изменений в многослойной земле

| Климатическая зона по табл.13.1 | Условная толщина слоя сезонных изменений Hс, м | Влажность земли во время измерений ее сопротивления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повышенная | нормальная | малая |
| I | 2.2 | 7.0 | 4.0 | 2.7 |
| II | 2.0 | 5.0 | 2.7 | 1.9 |
| III | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 1.5 |
| IV | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 1.1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Земля считается повышенной влажности, если измерению ее сопротивления предшествовало выпадение большого количества (свыше нормы) осадков (дождей); нормальной (средней) влажности - если измерению предшествовало выпадение близкое к норме осадков; малой   влажности - если земля сухая, количество осадков в предшествующий измерению период было ниже нормы.

Расчетные значения удельных сопротивлений верхних слоев грунта,  то есть лежащих в пределах  Hс определяются путем умножения вычисленных по (13.2) ρп      на коэффициент    Ψ:

ρп=ρпизм⋅ψ    	                                    (13.3)

Все остальные слои (лежащие ниже Нс ) считаются не подверженными сезонным изменениям, поэтому их расчетные значения ρпоказываются равными измеренным, то есть

ρп=ρпизм

Приведение многослойной земли к двухслойной производится путем отнесения к верхнему слою тех слоев (ступеней), у которых    ρп      имеют большие значения, а к нижнему слою - малые значения. При этом расчетные удельные сопротивления верхнего и нижнего слоев двухслойной земли  ρB и     ρН (Ом⋅м) определяется решением следующих уравнений

ρB=h1+h2+...+hkh1ρ1+h2ρ2+...+hkρk                                                  (13.4)

ρH=hk+1+hk+2+...+hnhk+1ρk+1+hk+2ρk+2+...+hnρn                                         (13. 5)

В уравнении (13.4) индексы 1,2 ... к означают номера слоев (ступеней), вошедших в верхний слой двухслойной земли.

Аналогично в уравнении (13.5) индексами (к+I), (к+2)...к  обозначены слои (ступени), вошедшие в нижний слой. При этом ρ1,ρ2,ρ3,…,ρk;ρk+1…,ρn - расчетные значения удельных сопротивлений соответствующих слоев земли.

## Применяемое оборудование

Работа выполняется на лабораторном стенде, лицевая панель которого показана на рис.13.3

#### Рис. 13.3.Лицевая панель стенда

Элементарная схема измерения сопротивлений заземлителей растеканию тока методом амперметра-вольтметра.

# Исходные данные

| 1 | значение диаметра контрольного зонда d |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | количество ступеней погружения зонда |  |
| 3 | глубину каждого погружения Ln (или длину каждой ступени погружения hn) |  |
| 4 | номер грунта |  |
| 5 | признаки климатической зоны, в которой производится измерение |  |
| 6 | состояние (увлажненность) земли во время измерений |  |

Таблица 13.3

#### Результаты измерений и вычислений

| Величина | Значение величины, соответствующее порядковому номеру слоя n (считая сверху) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ln, м |  |  |  |  |  |  |
| hn,Ом⋅м |  |  |  |  |  |  |
| Rn,Ом⋅м |  |  |  |  |  |  |
| ρLn,Ом⋅м |  |  |  |  |  |  |
| ρnизм,Ом⋅м |  |  |  |  |  |  |
| ρn,Ом⋅м |  |  |  |  |  |  |