## Лист1
Исходные данные: |  |  |  | Вариант 1
qмасла | 900 | кг/м3 |  | Hmax | 32 | m
Pном | 4 | Мпа |  | n | 214.3 | об/мин
dотв | 3 | мм |  | D1 | 2 | м
Hвых | 15 | м |  | Bo | 700 | мм
Pнач | 0.7 | МПа |  | ao | 300 | мм
Pкон | 0.6 | МПа |  | Zна | 2
|  |  |  | Zагр | 2
|  |  |  | N | 4500 | кВт
|  |  |  | η | 0.97 | о.е.
|  |  |  | Do | 2.2 | м
|  |  |  | Hp | 23 | м
|  |  |  | Hmin | 21 | м
1.Расчет и выбор регуляторного оборудования.
Необходимую работоспособность сервоматоров н.а. Определяем по формуле:
| A=kн.а.*Нмакс*D1*Bо*aoмакс= |  |  |  | 0.05376 | МН*м
Определим объем сервомотора из условия его работоспособности при мин допустимом
давлении масла в системе регулирования:
| Vm=A/Pmin |  |  |  | 0.0224 | м3
| Pmin=Pnom*0,6 |  |  |  | 2.4 | Мпа
Определим диаметр сервоматора:
| dcm= λ*D1*корень((Hmax*B)/(Pnom*D1)) |  |  |  | 0.16733 | m
Округляем до стандартного значения dcm= |  |  |  |  | 0.15 | m
Определим ход штока сервоматора:
| Scm=4*Vcm/z*3,14*dcm |  |  |  | 0.095117 | m
| z-число сервоматоров |  |  |  | 2
1.2Расчет главного золотника.
Время закрытия направляющего аппарата определяем:
| Tз= βmax*G*D2*n2/1800*Nт |  |  |  | 7.5666 | c
| G*D2=2500*n-1,2*Nт0,8 |  |  |  | 3336.4407 | МН*м2
Расход масла:
| Q=Vm/Tз |  |  |  | 0.0029604 | м3/с
Диаметр золотника
| dз=корень(4*Qз/3,14*um) |  |  |  | 0.027463 | m
| um-допустимая скорость масла в маслопроводе= |  |  |  |  | 5 | м/с
Округляем до стандартного: |  |  | dз | 70 | мм
Определяем колонку управления: |  |  |  |  | ЭГР-2И1-100-11
1.3.Выбор маслонапорной установки.
МНУ выбирается в соответствии с требуемым объемом гидроаккумулятора Vга:
| Vга=20*Vм |  |  |  | 0.448 | м3
Получаем: МНУ - 0,14/1 - 0,28/2
2.Маслохозяйство.
Стационарное масляное хозяйство должно обеспечивать технологическое оборудование
станции турбинным и трансформаторным маслами,а также другими необходимыми
маслами и консистентными смазками.
В состав СМХ входят следующие элементы:маслохранилище,устройство для приема и
выдачи масла из трансформаторных средств,комплекс оборудования для обработки масла
непосредственно в маслонаполненном оборудовании,аппаратная,маслохимическая
лаборатория,ёмкости аварийного слива турбинного масла в здании ГЭС.
2.1.Расчет маслохозяйства гидротурбины.
Объем турбинного масла:
| Vт.м.=10*lgNт |  |  |  | 36.5321 | m3
Объем баков для свежего,эксплуатационного,отработанного масла:
| Vэ=Vс=Vо=1,1*Vт.м. |  |  |  | 40.1853 | m3
Объем бака для чистого масла:
| Vч.м.=1,1*Vт.м.+0,1*45*Vт.м.*z/365 |  |  |  | 41.0986 | m3
Принимаем объем бака стандартный - 50 м3 .Данный бак имеет следующие размеры:
D= 3900 мм H=4200 мм
Поизводительность насоса для перекачки чистого масла:
| Qнас=Vт.м./tперекачки |  |  |  | 9.133 | м3/ч
где tперекачки-время перекачки=4ч.
Выбираем насосы: 2 насоса типа РЗ - 7,5 мощностью по 2,2 кВт производительностью
5м3/ч
Расход очистки масла:
| Qочистки=1,25*Vт.м./24 |  |  |  | 1.9027 | м3/ч
Выбираем 2 фильтр-пресса с расходом очистки Qочистки = 1500л/ч и мощносью
насоса N= 0,8 кВт, 2 сепаратора НСМ - 3 с расходом очистки Qочистки = 1500л/ч
со скоростью вращения Vвращения = 4520 об/мин.
2.2.Расчет маслохозяйства тр-ра.
Маслохранилище СМХ оборудуется раздельными резервуарами для свежего,чистого и
эксплуатационного масел.
Объем трансформаторного масла:
| Vтр.м.=Gтр.м./q |  |  |  | 11.3333 | m3
| масса Gтр.м. |  | 10200 | кг
Объем баков для свежего,эксплуатационного,отработанного масла:
| Vэ=Vс=Vо=1,1*Vтр.м. |  |  |  | 12.4667 | m3
Объем бака для чистого масла:
| Vч.м.=1,1*Vтр.м.+0,1Vтр.м. |  |  |  | 13.6 | m3
Выбираем 1 бак стандартным объемом - 16м3.Данный бак имеет следующие размеры:
D=2200мм H=3200мм
Поизводительность насоса для перекачки чистого масла:
| Qнас=Vт.м./tперекачки |  |  |  | 2.8333 | м3/ч
где tперекачки-время перекачки=4ч.
Выбираем 1 насос типа РЗ - 3,6 мощностью 6кВт.
Расход очистки масла:
| Qочистки=1,25*Vт.м./24 |  |  |  | 0.59028 | м3/ч
Выбираем 1 фильтр - пресс с расходом Qочистки = 1500л/ч и мощносью насоса N = 0,8 кВт,
1 сепаратор ТС - 20 с расходом очистки Qочистки=1500л/ч со скоростью вращения
V вращения = 7200 об/мин.
3.Пневматическое хозяйство ГЭС.
Пневматическое хозяйство должно обеспечивать надежное снабжение сжатым воздухом
требуемых параметров всех потребителей.
Питание систем сжатым воздухом должно осуществляться по рараздельным магистралям
подключенным к соответствующим воздухосборникам.
3.1.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для зарядки МНУ.
Производительность компрессора:
| Qмну=Vмну*k*p*10/t*60 | [5 empty] | 0.097067 | м3/ч
|  | k-коэф. Заполнения аккумулятора сжатым воздухом |  |  |  |  | 0.65
|  | р-давление в аккумуляторе |  |  |  |  | 4 | Мпа
|  | tзар-время первоначальной зарядки аккумулятора |  |  |  |  | 2 | ч
|  | Vмну |  |  |  |  | 0.448 | м3
Объем ресивера:
| Vрес=2*Qмну | [5 empty] | 0.19413 | м3
3.2.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для отжатия воды в камере
рабочего колеса
Объем отжатия воды:
| Vотж=3,14*D1^2*Hотж/4 |  |  |  | 14.758 | м3
|  | Нотж=В0+2*D1 |  |  | 4.7 | m
Объем ресивера для сжатого воздуха:
| Vрес=Vотж*(1+0,1*Н)αв*α1*αи*αа/p*10 | [5 empty] | 1.2251
αв-коэф. Выброса воздуха в нижний бьеф | [6 empty] | 1.5
α1-коэф. Учитыв.разность температур в ресивере и камере рабочего колеса | [6 empty] | 1.1
αи-коэф. Использования давления в ресивере | [6 empty] | 1.25
αа-коэф. Учитывающий снижение давления в процессе расширения сжатого | [6 empty] | 1.15
воздуха при отжатии
| H=2*D1 |  | 4 | m
Производительность компрессора для зарядки ресивера:
| Qрес=zск*Vk/60*Tзар |  |  |  |  | 0.14034 | m3/min
zск-число одновременно работающих агрегатов в режиме СК | [5 empty] | 2
Vk-объем воздуха,подаваемый из компрессора в ресивер
Vk=Vотж*(1+0,1*Н)*αв*(273+t1)/(273+t2) |  |  |  |  | 33.6821 | м3
| t1-температура воздуха на выходе из компрессора |  |  |  |  | 40 | С
| t2-температура воздуха в камере рабочего колеса |  |  |  |  | 15 | С
3.3.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для воздушных
выключателей
ТИП | Объем воздуха л |  |  | Расход врздуха л/ч |  | кол-во
| Vоткл | Vвкл | Vапв | qутеч | qвент | выключ
ВВГ-20 | 900 | 100 | 1800 | 60 | 500 | 4
ВНВ-500 | 26400 | 1500 | 52500 | 210 | 6000 | 4
Производительность компрессора для зарядки ресивера
Q=z*(Vоткл+Vвкл+Vапв/tзар*60 + qуте + qвент )
Объем воздуха
V=z*(Vоткл+Vвкл+Vапв/p*10)
Qввг-20 = 90,22 л/мин
Vввг-20 = 280л
Qвнв-500 = 1755,6л/мин
Vвнв-500 = 8044,4л
Суммарный объем и расход воздуха для выключателей
Qв=Qввг-20+Qвнв-500 = 1845,82л/мин
Vв=Vввг-20+Vвнв-500=8324,4
Суммарный объем и расход воздуха для всех потребителей.
Q=Qмну+Qрес+Qв=6,66м3/мин
V=Vмну+Vрес+Vв=33,84м3
Выбираем 5 компрессоров 2ВУ - 1,5/46 с производительностью 1,5м3/мин.
4.Пневматическое хозяйство
4.1.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для механической системы
торможения ротора
Диаметр расположения тормозных домкратов:
| Dторм=Dр.к.*3 |  |  | 6 | m
Частота торможения
| nторм=nc*0,5 |  |  | 107.15 | об/мин
Усилие для преодоления вращающегося момента,который возникает при протечках в
направляющем аппарате.
| р1=1,9*Nт/Dторм*nторм |  |  | 13.2991 | МН
Время торможения
| tторм= |  |  | 2 | мин
Усилие,которое необходимо для преодоления инерции вращающихся масс
| р2=0,335*G*D^2*nторм/Dторм*tторм*1000 |  |  |  |  | 9.9802 | МН
| G | 52472.6885 | кг
| D | 1.3 | м
Суммарное усилие для торможения ротора генератора
| р=р1+р2 |  | 23.2793 | МН
Допустимое давление на домкрате
| рдоп= | 0.3 | МН
Число домкратов
| Zд=р/рдоп |  | 77.5977 | шт
Диаметр поршня
| dn=корень(4*рдоп/3,14*рном) |  |  |  | 0.73888 | m
Ход поршня
| hn= | 0.02 | m
Объем сжатого воздуха для торможения
| Vторм=Zд*3,14*dп^2*hп/4 |  |  |  | 0.66512 | m3
Объем ресивера для торможения гидроагрегата
| Vp торм=2*Vторм*рнач/ркон |  |  |  | 1.552 | m3
Подача воздуха от компрессора
| Qторм=Vр торм/tторм*60 |  |  |  | 0.012933 | м3/мин
4.2.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для подкачки воздуха в режиме
синхронного компенсатора.
Утечки через уплотнения
| qуплот=0,3*Dр.к. |  |  | 0.6 | м3/ч
Выбросы в нижний бьеф
| qнб=0,0033*Vотж |  |  | 0.048701 | м3/ч
Объем ресивера
| Vподкачки=(qуплот+qнб)*t |  |  | 1.2974 | м3
Подача воздуха от компрессора
| Qподкачки=qуплот+qнб |  |  | 0.6487 | м3/ч
4.3.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для создания полыньи.
Расход воздуха на 1 м фронта плотины.
| qполын = | 0.03 | м3/мин
Длина фронта
| Lф = | 200 | м
Подача воздуха от компрессора
| Qполын = q*Lф |  |  | 6 | м3/мин
Объем ресивера
| Vполынь=Qполынь |  |  | 6 | м3/мин
4.4.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для технических нужд.
| Инструмент |  |  |  | Q
м3/мин
| Рубильный молоток |  |  |  | 0.7
| Клепальный молоток |  |  |  | 1.1
| Отбойный молоток |  |  |  | 1
| Сверлильная машина |  |  |  | 1.5
| Реверсивная сверлильная машина |  |  |  | 2
| Шлифовальная машина |  |  |  | 1
| Бурильный молоток |  |  |  | 2
Коэф-т использования инструментов
| бетта= | 0.3
Подача воздуха от компрессора
| Qт.н.=бетта*Q |  |  | 2.79 | м3/мин
Объем ресивера
| Vт.н.=1,6*корень(Qт.н.) |  |  | 2.67 | м3
Суммарная подача воздуха
| Q=Qторм+Qподкачки+Qполынь+Qт.н.= |  |  |  | 9.4516 | м3/мин
Суммарный объем ресивера
| V=Vторм+Vподкачки+Vполын+Vт.н.= |  |  |  | 11.5194 | м3
Выбираем компрессор 305В11 - 30/8 с производительностью 30 м3/мин.
Допустимая скорость сжатого воздуха
| u= | 50 | м/с
Температура воздуха
| t= | 20 | C
Плотность воздуха
| p=342*pн/273+tн |  | 0.81706
Диаметр трубопровода для сжатого воздуха
| dт=корень(4*Q/3,14*u*p) |  |  | 0.54288 | м
5.Техническое водоснабжение.
Система технического водоснабжения должна обеспечивать надежную подачу очищенной воды
к потребителям для поддерживания задонного температурного режима и смазки работающего
оборудования во всех стационарных режимах работы агрегатов.
5.1.Расчет расхода воды на охлаждение генератора.
Расчет расхода на охлаждение генератора.
| Qохл=0,86*Nг*(1-nген)/delt | [5 empty] | 38.7 | м3/час
| delt-перепад температур на входе и выходе маслоохладителя= | [5 empty] | 3 | С
5.2.Расчет воды на охлаждение подпятника.
Вес ротора.
| Gрот = |  |  |  | 26.2363 | т
Вес рабочего колеса.
| Gр.к. = |  |  |  | 26.2363 | т
Вес вала.
| Gвала=Gр.к./2 |  |  |  | 13.1182 | т
Осевое усилие.
| Pосевое=K*Hмакс*Dр.к.^2 |  |  |  | 38.4 | т
Осевая нагрузка на подпятник.
| Pz=Gротор+Gвал+Gр.к.+Pосевое |  |  |  | 103.9909 | т
Потери мощности в подпятнике
| delPпод=A*Pz^3/2*n^3/2*10^(-6) |  |  |  | 11.6438 | кВт
где А-коэф. Зависящий от типа генератора= |  |  |  |  | 3.5
Расход воды на охлаждение подпятника
| Q=0,86*delPподпят/delt |  |  |  | 5.0068 | м3/час
5.3.Расчет расхода на охлаждение подшипника генератора.
| Qподшип= |  | 10 | м3/час
5.4.Расчет расхода воды на смазку подшипника турбины.
Радиальное усилие
| R=0,7*Nт/Dр.к.*n |  |  |  | 7.3495 | кН
Расход воды на смазку подшипника турбины
| Qсм.под=0,86*R*м/delt |  |  |  | 0.16855 | м3/час
где м-коэф. Трения |  |  | 0.08
5.5.Расчет расхода воды на охлаждение трасформатора.
Полная мощность тр-ра
| Sтр=Nт/cos |  | 5294.1176 | кВ*А
Расход воды на охлаждение тр-ра
| Qтр=0,001*Sтр |  | 5.2941 | м3/час
5.6.Выбор диаметра трубопровода.
Суммарный расход
| Qтвс=(Qохл+Qподпят+Qподшип+Qсм.под)*z+Qтр*zтр | [5 empty] | 118.339 | м3/час
Допустимая скорость в трубопроводе
| u= | 2 | m/c
Диаметр трубопровода
| dтр=корень(4*Qтвс/3,14*u*3600) |  |  |  | 0.1447 | m
6.Пожаротушение генератора.
6.1.Расчет диаметра трубопровода.
Длина кольцевого трубопровода.
| Lтр=3,14*3*D1 |  |  | 18.84 | м
Число отверстий
| zтов=Lтр/2*0,1 |  |  | 94.2 | 95
Суммарная площадь всех отверстий
| Fотв=zотв*3,14*dотв^2/4 |  |  | 671.175 | mm2
| dотв= | 3 | mm
Диаметр трубопровода
| Dтр=корень(1,5*4*Fотв/3,14) |  |  | 35.812 | 36
План расчета:
1.Расчет и выбор регуляторного оборудования.
1.2Расчет главного золотника.
1.3.Выбор маслонапорной установки.
2.Маслохозяйство.
2.1.Расчет маслохозяйчтва гидротурбины.
2.2.Расчет маслохозяйства тр-ра.
3.Пневматическое хозяйство ГЭС.
3.1.Расчет расхода и объема сжатого воздухадля зарядки МНУ.
3.2.Расчет расхода и обема сжатого воздуха для отжатия воды в камере
3.3.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для воздушных
выключателей
4.Пневматическое хозяйство
4.1.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для механической системы
4.2.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для подкачки воздуха в режиме
синхронного компенсатора.
4.3.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для создания полыньи.
4.4.Расчет расхода и объема сжатого воздуха для технических нужд.
5.Техническое водоснабжение.
5.1.Расчет расхода воды на охлаждение генератора.
5.2.Расчет воды на охлаждение подпятника.
5.3.Расчет расхода на охлаждение подшипника генератора.
5.4.Расчет расхода воды на смазку подшипника турбины.
5.5.Расчет расхода водына охлаждение трасформатора.
5.6.Выбор диаметра трубопровода.
6.Пожаротушение генератора.
6.1.Расчет диаметра трубопровода.
6.2.Определение расхода воды для пожаротушения.
МЭИ(ТУ)
Типовой расчет по курсу:
Вспомогательное энергооборудование.
Выполнил: |  | Перфильев Д.К.
Проверил: |  | Толчев В.М.
группа: |  | Э-14-04
вариант: |  | 16
Москва 2008г.