Содержание

СОСТАВ ПРОЕКТА…………………………………………………………………………….4

1. Исходные данные…………………………………………………………………………...5

2.1. Постоение энергетических характеристик гидроагрегата по данным натурных испытаний……………………………………………………………………………………….62.2. Выбор порядка включения агрегатов по визуальным оценкам…………………..7

2.3. Построение эквивалентной энергетической характеристики ГЭС при условии равномерного распределения активной мощности между агрегатами графо-аналитическим методом……………………………………………………………………...8

2.4. Построение оптимальной по критерию минимума потерь активной мощности в агрегатах энергетической характеристики ГЭС…………………………………………10

2.5. Составление суточного плана работы ГЭС на основе заданного почасового графика изменения активной мощности ГЭС с использованием полученных характеристик ГЭС…………………………………………………………………………...14

2.6. Определение отчетных технико-экономических показателей ГЭС за планируемые сутки…………………………………………………………………………..20

3. Литература………………………………………………………………………………….20

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект включает в себя решение следующих задач:

— построение основных энергетических характеристик гидроагрегатов по данным натурных испытаний, анализ их достоверности и согласование с теоретическим описанием физических процессов в гидроагрегате;

— выбор порядка включения в работу гидроагрегатов по визуальным оценкам экономичности и надежности их работы;

— построение приближенных энергетической характеристики ГЭС при условии равномерного распределения активной мощности между гидроагрегатами с использованием графоаналитических методов;

— построение оптимальной по критерию минимума потерь активной мощности в гидроагрегатах энергетической характеристики ГЭС;

— распределение заданного почасового графика изменения активной мощности ГЭС между гидроагрегатами с использованием ранее построенных энергетических характеристик;

— определение отчетных технико-экономических показателей работы ГЭС за сутки;

— обоснование и выбор  режима  работы гидроагрегатов.

В проекте рассматривается планирование режима работы агрегатов русловой ГЭС при условии, что потери энергии в основных элементах гидравлической и электрической схем приведены к гидроагрегату и учтены в его характеристиках, включенных в состав исходной информации. Это же относится к показателям надежности функционирования элементов гидроагрегатного блока.

# 1.  Исходные данные:

- Эксплутационные характеристики Чиркейской ГЭС

- Количество агрегатов – 4

- Напор для каждого агрегата

Таблица 1. Напоры агрегатов.

| Naгр | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H, м | 160 | 170 | 180 | 190 |

- Номинальная мощность гидрогенератора 250 МВт

- Номинальная мощность ГЭС 1000 МВт

- Суточный график нагрузки активной мощности Р(t).

Таблица 2. Суточный график нагрузки активной мощности.

| t,час | 0-7 | 7-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 13-15 | 15-18 | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pгэс,МВт | 130 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 240 | 130 |

- Вращающийся резерв 200 МВт

- Ограничение по расходу воды в нижний бьеф (Qнб = 200 м3/с).

- Ресурсы выключателей для каждого агрегата.

Таблица 3. Ресурсы выключателей

| Naгр | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурс выкл, % | 80 | 60 | 30 | 40 |

- Степень износа подпятников (по убыванию износа): 3, 1, 4, 2

Допущения:

- Считается, что напор в течении суток не меняется и равен среднему напору

H=ΣHi/4=175

- Дискретность в методе динамического программирования равна 25 МВт

# 2.1 Построение энергетических характеристик гидроагрегата по данным натурных испытаний

Исходными характеристиками гидроагрегатов являются те, которые получены при их последних натурных испытаниях. Известно, что результаты испытаний, проводимых как абсолютным, так и относительным методом, т. е. прямым измерением расхода воды через турбину или расчетом его на основании полученных ранее зависимостей, имеют погрешность. Анализ полученных измерений не всегда охватывает весь спектр энергетических характеристик агрегата, что приводит к их неопределенности.

Смысл решаемой в данном разделе проекта задачи заключается в коррекции полученных в процессе испытаний характеристик в соответствии с их теоретическим представлением.

Для этого строятся характеристики ΔNа=ΔNа(Nа)для каждого из четырех гидроагрегатов.

Первый этап анализа и коррекции полученных характеристик заключается в их сглаживании.

Расчет  производится с  использованием зависимости ηа=NаNa+ΔNа

Таблица 4. Эксплуатационные характеристики агрегатов

| Н = 160 м |  |  |  |  |  | Н = 170 м |  |  |  |  |  | Н = 180 м |  |  |  |  | Н = 190 м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| η, % |  | N, МВт |  | ΔN, МВт |  | η, % |  | N, МВт | ΔN, МВт |  |  | η, % | N, МВт |  | ΔN, МВт |  | η, % | N, МВт |  | ΔN, МВт |  |
| 70 |  | 53 |  | 22,71 |  | 74 |  | 60 | 21,08 |  |  | 72 | 57 |  | 22,17 |  | 70 | 56 |  | 24,00 |  |
| 72 |  | 56 |  | 21,78 |  | 76 |  | 64 | 20,21 |  |  | 74 | 60 |  | 21,08 |  | 72 | 59 |  | 22,94 |  |
| 74 |  | 60 |  | 21,08 |  | 78 |  | 67 | 18,90 |  |  | 76 | 65 |  | 20,53 |  | 74 | 63 |  | 22,14 |  |
| 76 |  | 65 |  | 20,53 |  | 80 |  | 74 | 18,50 |  |  | 78 | 72 |  | 20,31 |  | 76 | 67 |  | 21,16 |  |
| 78 |  | 70 |  | 19,74 |  | 82 |  | 79 | 17,34 |  |  | 80 | 77 |  | 19,25 |  | 78 | 71 |  | 20,03 |  |
| 80 |  | 75 |  | 18,75 |  | 84 |  | 86 | 16,38 |  |  | 82 | 83 |  | 18,22 |  | 80 | 76 |  | 19,00 |  |
| 82 |  | 82 |  | 18,00 |  | 86 |  | 94 | 15,30 |  |  | 84 | 90 |  | 17,14 |  | 82 | 83 |  | 18,22 |  |
| 84 |  | 90 |  | 17,14 |  | 88 |  | 103 | 14,05 |  |  | 86 | 97 |  | 15,79 |  | 84 | 89 |  | 16,95 |  |
| 86 |  | 98 |  | 15,95 |  | 90 |  | 115 | 12,78 |  |  | 88 | 106 |  | 14,45 |  | 86 | 97 |  | 15,79 |  |
| 87 |  | 104 |  | 15,54 |  | 91 |  | 123 | 12,16 |  |  | 90 | 119 |  | 13,22 |  | 88 | 109 |  | 14,86 |  |
| 88 |  | 108 |  | 14,73 |  | 92 |  | 132 | 11,48 |  |  | 91 | 126 |  | 12,46 |  | 89 | 117 |  | 14,46 |  |
| 89 |  | 115 |  | 14,21 |  | 93 |  | 145 | 10,91 |  |  | 92 | 135 |  | 11,74 |  | 90 | 125 |  | 13,89 |  |
| 90 |  | 124 |  | 13,78 |  | 94 |  | 161 | 10,28 |  |  | 93 | 146 |  | 10,99 |  | 91 | 133 |  | 13,15 |  |
| 91 |  | 138 |  | 13,65 |  | 95 |  | 186 | 9,79 |  |  | 94 | 157 |  | 10,02 |  | 92 | 143 |  | 12,43 |  |
| 92 |  | 160 |  | 13,91 |  | 95 |  | 230 | 12,11 |  |  | 95 | 175 |  | 9,21 |  | 93 | 156 |  | 11,74 |  |
| 92 |  | 207 |  | 18,00 |  | 94 |  | 242 | 15,45 |  |  | 96 | 205 |  | 8,54 |  | 94 | 172 |  | 10,98 |  |
| 91 |  | 210 |  | 20,77 |  | 93 |  | 245 | 18,44 |  |  | 96 | 233 |  | 9,71 |  | 95 | 184 |  | 9,68 |  |
| 90 |  | 216 |  | 24,00 |  | 92 |  | 256 | 22,26 |  |  | 95 | 252 |  | 13,26 |  | 96 | 214 |  | 8,92 |  |
| 89 |  | 220 |  | 27,19 |  |  |  |  |  |  |  | 94 | 260 |  | 16,60 |  | 96 | 236 |  | 9,83 |  |
| 88 |  | 224 |  | 30,55 |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 266 |  | 20,02 |  | 95 | 258 |  | 13,58 |  |
| 87 |  | 227 |  | 33,92 |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 268 |  | 23,30 |  | 94 | 267 |  | 17,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 272 |  | 20,47 |  |  |
| 92 | 278 |  |  |  | 24,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результирующая характеристика получается линейной интерполяцией и экстраполяцией эксплутационных характеристик.

Таблица 5. Скорректированные характеристики агрегатов

| Н, м | 160 | 170 | 180 | 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N, МВт | ΔN, МВт | ΔN, МВт | ΔN, МВт | ΔN, МВт |
| 0 | 38,76 | 39,80 | 31,49 | 34,72 |
| 25 | 34,56 | 35,99 | 28,95 | 29,06 |
| 50 | 30,37 | 32,18 | 26,40 | 23,39 |
| 75 | 26,05 | 28,37 | 23,43 | 18,45 |
| 100 | 22,40 | 23,87 | 19,05 | 14,81 |
| 125 | 20,06 | 21,80 | 15,00 | 12,00 |
| 150 | 18,72 | 20,64 | 12,15 | 10,59 |
| 175 | 18,01 | 19,74 | 11,47 | 9,77 |
| 200 | 18,82 | 19,34 | 12,77 | 10,53 |
| 225 | 19,99 | 19,60 | 15,61 | 11,84 |
| 250 | 21,16 | 21,74 | 40,70 | 14,54 |

Характеристика ΔNai(Nai) представлена на рис. 1.

# 2.2  Выбор порядка включения в работу агрегатов по визуальным оценкам

Осуществляется на основании анализа характеристик потерь мощности гидроагрегатов, рассчитанных в предыдущем пункте ΔNai(Nai).

Мощность ГЭС определяет количество работающих агрегатов naследующим образом:

0≤NГЭС≤250МВт ― ;

250≤NГЭС≤500 МВт ― ;

500≤NГЭС≤750 МВт ― ;

750≤NГЭС≤1000 МВт ― .

Порядок включения агрегатов представлен на рис.2

# 2.3  Построение эквивалентной энергетической характеристики ГЭС при условии равномерного распределения активной мощности между агрегатами графо-аналитическим способом.

Для дальнейшего планирования работы ГЭС осуществляется построение эквивалентных характеристик потерь ГЭС .

В данном разделе производится построение приближенной эквивалентной характеристики ГЭС аналитическим методом. Исходными данными для построения являются характеристики потерь мощности агрегатов ΔNai(Nai), полученные в п.2.1.

Метод построения.

Для каждого значения NГЭС по условию равномерного распределения мощности между агрегатами определяется мощность каждого агрегата:

Nai=NГЭСza.

По характеристикам потерь мощности агрегатов в соответствии с критерием минимума потерь мощности ГЭС  ΔNГЭС=i=1zΔNai⇒min визуально определяется состав работающих агрегатов, а также потери каждого агрегата ΔNai=f(Nai)и ГЭС в целом ΔNГЭС=i=1zΔNai.

При этом считаем, что приближенная эквивалентная характеристика строится при напоре ГЭС, равном среднему из четырех заданных напоров:

При переходе от меньшего числа работающих агрегатов к большему необходимо определить скачки изменения потерь мощности ГЭС. Например, для NГЭС = 250 МВт при za=1 потери ГЭС определяются как потери одного агрегата: ΔNГЭС=ΔNa4 = 14,54 МВт, а при za=2

мощность каждого агрегата  МВт ― как сумма потерь двух агрегатов: =  20,06 + 12,0 = 32,06 МВт. Аналогичным образом определяются скачки для NГЭС = 500 МВт и 750 МВт.

Результаты представлены в табл.6 и в графическом виде ― на рис.2.

Таблица 6 Построение приближенной энергетической характеристики

| N, МВт | ΔN, МВт | za | na | N, МВт | ΔN, МВт | za | na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 31,00 | 1 | 1 | 500 | 31,10 | 2,3,4 | 3 |
| 25 | 27,00 | 1 | 1 | 525 | 30,00 | 2,3,4 | 3 |
| 50 | 23,00 | 1 | 1 | 550 | 29,40 | 2,3,4 | 3 |
| 75 | 18,00 | 2 | 1 | 575 | 28,80 | 2,3,4 | 3 |
| 100 | 14,40 | 2 | 1 | 600 | 28,20 | 2,3,4 | 3 |
| 125 | 12,00 | 2 | 1 | 625 | 28,53 | 2,3,4 | 3 |
| 150 | 10,50 | 3 | 1 | 650 | 28,87 | 2,3,4 | 3 |
| 175 | 9,50 | 3 | 1 | 675 | 29,20 | 2,3,4 | 3 |
| 200 | 8,80 | 3 | 1 | 700 | 31,73 | 2,3,4 | 3 |
| 225 | 8,80 | 3 | 1 | 725 | 34,27 | 2,3,4 | 3 |
| 250 | 11,50 | 4 | 1 | 750 | 36,80 | 2,3,4 | 3 |
| 250 | 24,40 | 2,3 | 2 | 750 | 44,50 | 1,2,3,4 | 4 |
| 275 | 22,85 | 2,3 | 2 | 775 | 44,75 | 1,2,3,4 | 4 |
| 300 | 21,30 | 2,3 | 2 | 800 | 45,00 | 1,2,3,4 | 4 |
| 325 | 20,40 | 2,3 | 2 | 825 | 49,05 | 1,2,3,4 | 4 |
| 350 | 19,50 | 2,3 | 2 | 850 | 53,10 | 1,2,3,4 | 4 |
| 375 | 19,10 | 3,4 | 2 | 875 | 57,15 | 1,2,3,4 | 4 |
| 400 | 18,20 | 3,4 | 2 | 900 | 61,20 | 1,2,3,4 | 4 |
| 425 | 18,00 | 3,4 | 2 | 925 | 66,90 | 1,2,3,4 | 4 |
| 450 | 17,80 | 3,4 | 2 | 950 | 72,60 | 1,2,3,4 | 4 |
| 475 | 20,90 | 3,4 | 2 | 975 | 78,30 | 1,2,3,4 | 4 |
| 500 | 24,00 | 3,4 | 2 | 1000 | 84,00 | 1,2,3,4 | 4 |

# 2.4  Построение оптимальной по критерию минимума потерь активной мощности в агрегатах энергетической характеристики ГЭС.

В данном разделе производится построение точной эквивалентной характеристики ГЭС.

При построении считаем напор ГЭС постоянным и равным HГЭС = 185 м, поэтому потери мощности ГЭС будут зависеть только от активной мощности ГЭС и состава агрегатов:

ΔNГЭС=f(NГЭС,z)

Исходными данными для построения являются характеристики потерь мощности агрегатов ΔNai(Nai), полученные в п.2.1. и представленные на рис.1.

Метод построения.

Расчет точной эквивалентной характеристики ГЭС осуществляется методом динамического программирования, т.е. оптимальное значение находится путем направленного перебора значений с определенным шагом. В данном случае возьмем шаг изменения мощности ГЭС, равный 25 МВт.

При расчете точной характеристики за основу берется рекуррентное соотношение:

ΔNГЭСэк=ΔNГЭСэк(NГЭСэк)=minΔNaiz−1(NГЭСэкz−1)+ΔNai(Nai)

Критерий оптимизации ― минимум потерь мощности ГЭС:

ΔNГЭС=i=1zΔNai⇒min

Расчет методом динамического программирования осуществляется в 3 этапа (см. табл.4).

1 этап.  Принимаем характеристику 1 агрегата оптимальной характеристикой ГЭС:

, при 0≤NГЭС≤250МВт.

Затем, используя данные 1 агрегата, составляем массив, в котором по строкам изменяются значения потерь мощности 1 агрегата, а по столбцам ― 2 (подключаемого) агрегата. Затем потери агрегатов суммируются. По диагонали с шагом 25 МВт изменяется мощность ГЭС; для каждого из значений NГЭС определяется минимальное значение потерь. Таким образом, мы получаем эквивалентную характеристику для двух работающих агрегатов: ΔNa1+a2эк(Na1+a2).

Таблица 7.   1 этап построения точной эквивалентной характеристики ГЭС.

|  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,0 | 27,0 | 23,0 | 19,0 | 15,6 | 13,8 | 13,6 | 14,0 | 16,8 | 32,0 | 47,2 | dN2 |
| 0 | 34,2 | 31,0 | 27,0 | 23,0 | 19,0 | 15,6 | 13,8 | 13,6 | 14,0 | 16,8 | 32,0 | 47,2 |  |
| 25 | 28,8 | 28,8 | 55,8 | 51,8 | 47,8 | 44,4 | 42,6 | 42,4 | 42,8 | 45,6 | 60,8 | 76,0 |  |
| 50 | 23,4 | 23,4 | 50,4 | 46,4 | 42,4 | 39,0 | 37,2 | 37,0 | 37,4 | 40,2 | 55,4 | 70,6 |  |
| 75 | 18,0 | 18,0 | 45,0 | 41,0 | 37,0 | 33,6 | 31,8 | 31,6 | 32,0 | 34,8 | 50,0 | 65,2 |  |
| 100 | 14,4 | 14,4 | 41,4 | 37,4 | 33,4 | 30,0 | 28,2 | 28,0 | 28,4 | 31,2 | 46,4 | 61,6 |  |
| 125 | 12,0 | 12,0 | 39,0 | 35,0 | 31,0 | 27,6 | 25,8 | 25,6 | 26,0 | 28,8 | 44,0 | 59,2 |  |
| 150 | 10,8 | 10,8 | 37,8 | 33,8 | 29,8 | 26,4 | 24,6 | 24,4 | 24,8 | 27,6 | 42,8 | 58,0 |  |
| 175 | 10,0 | 10,0 | 37,0 | 33,0 | 29,0 | 25,6 | 23,8 | 23,6 | 24,0 | 26,8 | 42,0 | 57,2 |  |
| 200 | 10,0 | 10,0 | 37,0 | 33,0 | 29,0 | 25,6 | 23,8 | 23,6 | 24,0 | 26,8 | 42,0 | 57,2 |  |
| 225 | 11,4 | 11,4 | 38,4 | 34,4 | 30,4 | 27,0 | 25,2 | 25,0 | 25,4 | 28,2 | 43,4 | 58,6 |  |
| 250 | 12,8 | 12,8 | 39,8 | 35,8 | 31,8 | 28,4 | 26,6 | 26,4 | 26,8 | 29,6 | 44,8 | 60,0 |  |
| N1 | dN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 этап.  Принимаем оптимальной характеристикой ГЭС характеристику, полученную на 1 этапе:

, при 0≤NГЭС≤500МВт.

Подключаем 3 агрегат и аналогично 1 этапу выполняем суммирование характеристик потерь.

В результате получаем эквивалентную характеристику для трех работающих агрегатов:

.

Таблица 8.    2 этап построения точной эквивалентной характеристики ГЭС.

|  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | N3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,4 | 27,4 | 23,4 | 19,4 | 15,6 | 12,4 | 10,5 | 9,5 | 8,8 | 8,8 | 12,5 | dN3 |
| 0 | 31,0 | 31,0 | 27,4 | 23,4 | 19,4 | 15,6 | 12,4 | 10,5 | 9,5 | 8,8 | 8,8 | 12,5 |  |
| 25 | 27,0 | 27,0 | 54,4 | 50,4 | 46,4 | 42,6 | 39,4 | 37,5 | 36,5 | 35,8 | 35,8 | 39,5 |  |
| 50 | 23,0 | 23,0 | 50,4 | 46,4 | 42,4 | 38,6 | 35,4 | 33,5 | 32,5 | 31,8 | 31,8 | 35,5 |  |
| 75 | 18,0 | 18,0 | 45,4 | 41,4 | 37,4 | 33,6 | 30,4 | 28,5 | 27,5 | 26,8 | 26,8 | 30,5 |  |
| 100 | 14,4 | 14,4 | 41,8 | 37,8 | 33,8 | 30,0 | 26,8 | 24,9 | 23,9 | 23,2 | 23,2 | 26,9 |  |
| 125 | 12,0 | 12,0 | 39,4 | 35,4 | 31,4 | 27,6 | 24,4 | 22,5 | 21,5 | 20,8 | 20,8 | 24,5 |  |
| 150 | 10,8 | 10,8 | 38,2 | 34,2 | 30,2 | 26,4 | 23,2 | 21,3 | 20,3 | 19,6 | 19,6 | 23,3 |  |
| 175 | 10,0 | 10,0 | 37,4 | 33,4 | 29,4 | 25,6 | 22,4 | 20,5 | 19,5 | 18,8 | 18,8 | 22,5 |  |
| 200 | 10,0 | 10,0 | 37,4 | 33,4 | 29,4 | 25,6 | 22,4 | 20,5 | 19,5 | 18,8 | 18,8 | 22,5 |  |
| 225 | 11,4 | 11,4 | 38,8 | 34,8 | 30,8 | 27,0 | 23,8 | 21,9 | 20,9 | 20,2 | 20,2 | 23,9 |  |
| 250 | 12,8 | 12,8 | 40,2 | 36,2 | 32,2 | 28,4 | 25,2 | 23,3 | 22,3 | 21,6 | 21,6 | 25,3 |  |
| 275 | 24,6 | 24,6 | 52,0 | 48,0 | 44,0 | 40,2 | 37,0 | 35,1 | 34,1 | 33,4 | 33,4 | 37,1 |  |
| 300 | 23,8 | 23,8 | 51,2 | 47,2 | 43,2 | 39,4 | 36,2 | 34,3 | 33,3 | 32,6 | 32,6 | 36,3 |  |
| 325 | 23,6 | 23,6 | 51,0 | 47,0 | 43,0 | 39,2 | 36,0 | 34,1 | 33,1 | 32,4 | 32,4 | 36,1 |  |
| 350 | 23,6 | 23,6 | 51,0 | 47,0 | 43,0 | 39,2 | 36,0 | 34,1 | 33,1 | 32,4 | 32,4 | 36,1 |  |
| 375 | 24,0 | 24,0 | 51,4 | 47,4 | 43,4 | 39,6 | 36,4 | 34,5 | 33,5 | 32,8 | 32,8 | 36,5 |  |
| 400 | 25,4 | 25,4 | 52,8 | 48,8 | 44,8 | 41,0 | 37,8 | 35,9 | 34,9 | 34,2 | 34,2 | 37,9 |  |
| 425 | 26,8 | 26,8 | 54,2 | 50,2 | 46,2 | 42,4 | 39,2 | 37,3 | 36,3 | 35,6 | 35,6 | 39,3 |  |
| 450 | 29,6 | 29,6 | 57,0 | 53,0 | 49,0 | 45,2 | 42,0 | 40,1 | 39,1 | 38,4 | 38,4 | 42,1 |  |
| 475 | 44,8 | 44,8 | 72,2 | 68,2 | 64,2 | 60,4 | 57,2 | 55,3 | 54,3 | 53,6 | 53,6 | 57,3 |  |
| 500 | 60,0 | 60,0 | 87,4 | 83,4 | 79,4 | 75,6 | 72,4 | 70,5 | 69,5 | 68,8 | 68,8 | 72,5 |  |
| N1,2 | dN1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 этап.  Принимаем ΔNГЭСэк=ΔNa1+a2+a3(Na1+a2+a3), при 0≤NГЭС≤750МВт.

Выполняем суммирование этой характеристики с характеристикой потерь мощности 4 агрегата. Получаем окончательное оптимальное распределение мощности ГЭС между четырьмя агрегатами в диапазоне 0≤NГЭС≤1000МВт по критерию минимума потерь мощности ГЭС:

ΔNГЭСэк(NГЭСэк)=ΔNa1+a2+a3+a4(Na1+a2+a3+a4)

Для точной характеристики, также как и для приближенной, необходимо найти скачки, которые определяются для значений мощности ГЭС, равных 250 МВт, 500 МВт и 750 МВт на соответствующих диагоналях в табл.4 (показаны штриховкой).

Таблица 9.   3 этап построения точной эквивалентной характеристики ГЭС.

|  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | N4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40,0 | 33,0 | 26,0 | 19,0 | 15,8 | 13,8 | 12,0 | 10,5 | 9,4 | 9,0 | 11,5 | dN4 |
| 0 | 31,0 | 31,0 | 33,0 | 26,0 | 19,0 | 15,8 | 13,8 | 12,0 | 10,5 | 9,4 | 9,0 | 11,5 |  |
| 25 | 27,0 | 27,0 | 60,0 | 53,0 | 46,0 | 42,8 | 40,8 | 39,0 | 37,5 | 36,4 | 36,0 | 38,5 |  |
| 50 | 23,0 | 23,0 | 56,0 | 49,0 | 42,0 | 38,8 | 36,8 | 35,0 | 33,5 | 32,4 | 32,0 | 34,5 |  |
| 75 | 18,0 | 18,0 | 51,0 | 44,0 | 37,0 | 33,8 | 31,8 | 30,0 | 28,5 | 27,4 | 27,0 | 29,5 |  |
| 100 | 14,4 | 14,4 | 47,4 | 40,4 | 33,4 | 30,2 | 28,2 | 26,4 | 24,9 | 23,8 | 23,4 | 25,9 |  |
| 125 | 12,0 | 12,0 | 45,0 | 38,0 | 31,0 | 27,8 | 25,8 | 24,0 | 22,5 | 21,4 | 21,0 | 23,5 |  |
| 150 | 10,5 | 10,5 | 43,5 | 36,5 | 29,5 | 26,3 | 24,3 | 22,5 | 21,0 | 19,9 | 19,5 | 22,0 |  |
| 175 | 9,5 | 9,5 | 42,5 | 35,5 | 28,5 | 25,3 | 23,3 | 21,5 | 20,0 | 18,9 | 18,5 | 21,0 |  |
| 200 | 8,8 | 8,8 | 41,8 | 34,8 | 27,8 | 24,6 | 22,6 | 20,8 | 19,3 | 18,2 | 17,8 | 20,3 |  |
| 225 | 8,8 | 8,8 | 41,8 | 34,8 | 27,8 | 24,6 | 22,6 | 20,8 | 19,3 | 18,2 | 17,8 | 20,3 |  |
| 250 | 12,5 | 12,5 | 45,5 | 38,5 | 31,5 | 28,3 | 26,3 | 24,5 | 23,0 | 21,9 | 21,5 | 24,0 |  |
| 275 | 22,5 | 22,5 | 55,5 | 48,5 | 41,5 | 38,3 | 36,3 | 34,5 | 33,0 | 31,9 | 31,5 | 34,0 |  |
| 300 | 21,3 | 21,3 | 54,3 | 47,3 | 40,3 | 37,1 | 35,1 | 33,3 | 31,8 | 30,7 | 30,3 | 32,8 |  |
| 325 | 20,3 | 20,3 | 53,3 | 46,3 | 39,3 | 36,1 | 34,1 | 32,3 | 30,8 | 29,7 | 29,3 | 31,8 |  |
| 350 | 19,5 | 19,5 | 52,5 | 45,5 | 38,5 | 35,3 | 33,3 | 31,5 | 30,0 | 28,9 | 28,5 | 31,0 |  |
| 375 | 18,8 | 18,8 | 51,8 | 44,8 | 37,8 | 34,6 | 32,6 | 30,8 | 29,3 | 28,2 | 27,8 | 30,3 |  |
| 400 | 18,8 | 18,8 | 51,8 | 44,8 | 37,8 | 34,6 | 32,6 | 30,8 | 29,3 | 28,2 | 27,8 | 30,3 |  |
| 425 | 18,8 | 18,8 | 51,8 | 44,8 | 37,8 | 34,6 | 32,6 | 30,8 | 29,3 | 28,2 | 27,8 | 30,3 |  |
| 450 | 20,2 | 20,2 | 53,2 | 46,2 | 39,2 | 36,0 | 34,0 | 32,2 | 30,7 | 29,6 | 29,2 | 31,7 |  |
| 475 | 21,6 | 21,6 | 54,6 | 47,6 | 40,6 | 37,4 | 35,4 | 33,6 | 32,1 | 31,0 | 30,6 | 33,1 |  |
| 500 | 25,3 | 25,3 | 58,3 | 51,3 | 44,3 | 41,1 | 39,1 | 37,3 | 35,8 | 34,7 | 34,3 | 36,8 |  |
| 525 | 32,4 | 32,4 | 65,4 | 58,4 | 51,4 | 48,2 | 46,2 | 44,4 | 42,9 | 41,8 | 41,4 | 43,9 |  |
| 550 | 32,4 | 32,4 | 65,4 | 58,4 | 51,4 | 48,2 | 46,2 | 44,4 | 42,9 | 41,8 | 41,4 | 43,9 |  |
| 575 | 32,4 | 32,4 | 65,4 | 58,4 | 51,4 | 48,2 | 46,2 | 44,4 | 42,9 | 41,8 | 41,4 | 43,9 |  |
| 600 | 32,8 | 32,8 | 65,8 | 58,8 | 51,8 | 48,6 | 46,6 | 44,8 | 43,3 | 42,2 | 41,8 | 44,3 |  |
| 625 | 34,2 | 34,2 | 67,2 | 60,2 | 53,2 | 50,0 | 48,0 | 46,2 | 44,7 | 43,6 | 43,2 | 45,7 |  |
| 650 | 35,6 | 35,6 | 68,6 | 61,6 | 54,6 | 51,4 | 49,4 | 47,6 | 46,1 | 45,0 | 44,6 | 47,1 |  |
| 675 | 38,4 | 38,4 | 71,4 | 64,4 | 57,4 | 54,2 | 52,2 | 50,4 | 48,9 | 47,8 | 47,4 | 49,9 |  |
| 700 | 42,1 | 42,1 | 75,1 | 68,1 | 61,1 | 57,9 | 55,9 | 54,1 | 52,6 | 51,5 | 51,1 | 53,6 |  |
| 725 | 57,3 | 57,3 | 90,3 | 83,3 | 76,3 | 73,1 | 71,1 | 69,3 | 67,8 | 66,7 | 66,3 | 68,8 |  |
| 750 | 72,5 | 72,5 | 105,5 | 98,5 | 91,5 | 88,3 | 86,3 | 84,5 | 83,0 | 81,9 | 81,5 | 84,0 |  |
| N1,2,3 | dN1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Точная эквивалентная характеристика ГЭС представлена на рис.2. и в табл.10

Таблица 10. Точная эквивалентная характеристика ГЭС.

| N,МВт | n | z | N1 | ΔN1 | N2 | ΔN2 | N3 | ΔN3 | N4 | ΔN4 | ΔNГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 31,0 |  |  |  |  |  |  | 31,0 |
| 25 | 1 | 1 | 25 | 27,0 |  |  |  |  |  |  | 27,0 |
| 50 | 1 | 1 | 50 | 23,0 |  |  |  |  |  |  | 23,0 |
| 75 | 1 | 2 |  |  | 75 | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |
| 100 | 1 | 2 |  |  | 100 | 14,4 |  |  |  |  | 14,4 |
| 125 | 1 | 2 |  |  | 125 | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |
| 150 | 1 | 3 |  |  |  |  | 150 | 10,5 |  |  | 10,5 |
| 175 | 1 | 3 |  |  |  |  | 175 | 9,5 |  |  | 9,5 |
| 200 | 1 | 3 |  |  |  |  | 200 | 8,8 |  |  | 8,8 |
| 225 | 1 | 3 |  |  |  |  | 225 | 8,8 |  |  | 8,8 |
| 250 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 250 | 11,5 | 11,5 |
| 250 | 2 | 2,3 |  |  | 125 | 12,0 | 125 | 12,4 |  |  | 24,4 |
| 275 | 2 | 2,3 |  |  | 125 | 12,0 | 150 | 10,5 |  |  | 22,5 |
| 300 | 2 | 2,3 |  |  | 150 | 10,8 | 150 | 10,5 |  |  | 21,3 |
| 325 | 2 | 2,3 |  |  | 150 | 10,8 | 175 | 9,5 |  |  | 20,3 |
| 350 | 2 | 2,3 |  |  | 175 | 10,0 | 175 | 9,5 |  |  | 19,5 |
| 375 | 2 | 2,3 |  |  | 175 | 10,0 | 200 | 8,8 |  |  | 18,8 |
| 400 | 2 | 3,4 |  |  |  |  | 200 | 8,8 | 200 | 9,4 | 18,2 |
| 425 | 2 | 3,4 |  |  |  |  | 200 | 8,8 | 225 | 9,0 | 17,8 |
| 450 | 2 | 3,4 |  |  |  |  | 225 | 8,8 | 225 | 9,0 | 17,8 |
| 475 | 2 | 3,4 |  |  |  |  | 225 | 8,8 | 250 | 11,5 | 20,3 |
| 500 | 2 | 3,4 |  |  |  |  | 250 | 12,5 | 250 | 11,5 | 24,0 |
| 500 | 3 | 2,3,4 |  |  | 150 | 10,8 | 150 | 10,5 | 200 | 9,4 | 30,7 |
| 525 | 3 | 2,3,4 |  |  | 150 | 10,8 | 175 | 9,5 | 200 | 9,4 | 29,7 |
| 550 | 3 | 2,3,4 |  |  | 175 | 10,0 | 175 | 9,5 | 200 | 9,4 | 28,9 |
| 575 | 3 | 2,3,4 |  |  | 175 | 10,0 | 200 | 8,8 | 200 | 9,4 | 28,2 |
| 600 | 3 | 2,3,4 |  |  | 175 | 10,0 | 200 | 8,8 | 225 | 9,0 | 27,8 |
| 625 | 3 | 2,3,4 |  |  | 200 | 10,0 | 200 | 8,8 | 225 | 9,0 | 27,8 |
| 650 | 3 | 2,3,4 |  |  | 200 | 10,0 | 225 | 8,8 | 225 | 9,0 | 27,8 |
| 675 | 3 | 2,3,4 |  |  | 225 | 11,4 | 225 | 8,8 | 225 | 9,0 | 29,2 |
| 700 | 3 | 2,3,4 |  |  | 250 | 12,8 | 225 | 8,8 | 225 | 9,0 | 30,6 |
| 725 | 3 | 2,3,4 |  |  | 250 | 12,8 | 225 | 8,8 | 250 | 11,5 | 33,1 |
| 750 | 3 | 2,3,4 |  |  | 250 | 12,8 | 250 | 12,5 | 250 | 11,5 | 36,8 |
| 750 | 4 | 1,2,3,4 | 150 | 13,6 | 175 | 10,0 | 200 | 8,8 | 225 | 9,0 | 41,4 |
| 775 | 4 | 1,2,3,4 | 150 | 13,6 | 200 | 10,0 | 200 | 8,8 | 225 | 9,0 | 41,4 |
| 800 | 4 | 1,2,3,4 | 150 | 13,6 | 200 | 10,0 | 225 | 8,8 | 225 | 9,0 | 41,4 |
| 825 | 4 | 1,2,3,4 | 175 | 14,0 | 200 | 10,0 | 225 | 8,8 | 225 | 9,0 | 41,8 |
| 850 | 4 | 1,2,3,4 | 175 | 14,0 | 225 | 11,4 | 225 | 8,8 | 225 | 9,0 | 43,2 |
| 875 | 4 | 1,2,3,4 | 175 | 14,0 | 250 | 12,8 | 225 | 8,8 | 225 | 9,0 | 44,6 |
| 900 | 4 | 1,2,3,4 | 175 | 14,0 | 250 | 12,8 | 225 | 8,8 | 250 | 11,5 | 47,1 |
| 925 | 4 | 1,2,3,4 | 200 | 16,8 | 250 | 12,8 | 225 | 8,8 | 250 | 11,5 | 49,9 |
| 950 | 4 | 1,2,3,4 | 200 | 16,8 | 250 | 12,8 | 250 | 12,5 | 250 | 11,5 | 53,6 |
| 975 | 4 | 1,2,3,4 | 225 | 32,0 | 250 | 12,8 | 250 | 12,5 | 250 | 11,5 | 68,8 |
| 1000 | 4 | 1,2,3,4 | 250 | 47,2 | 250 | 12,8 | 250 | 12,5 | 250 | 11,5 | 84,0 |

# 2.5  Составление суточного плана работы ГЭС на основе заданного почасового графика изменения активной мощности ГЭС с использованием полученных характеристик ГЭС.

Исходными данными для определения суточного плана работы ГЭС являются приближенная и точная эквивалентные характеристики ГЭС  ΔNГЭС=f(NГЭС,HГЭС,z), рассчитанные для постоянного напора HГЭС = 175 м (см. табл.5), суточный график нагрузки PГЭС(t) (табл.2); данные по расходу ресурса оборудования, значение вращающегося резерва мощности на ГЭС, ограничения по расходу воды через ГЭС.

Суточные планы составляются в соответствии с требованиями надежности (допустимое число пусков/остановов агрегатов за сутки) и экономичности (обеспечение минимума потерь мощности и энергии на ГЭС за сутки).

В каждом из планов для каждого интервала времени Δt определяются следующие показатели:

- состав агрегатов z, мощность и потери каждого из агрегатов: Naiи ΔNai(Nai);

- потери активной мощности ГЭС: ΔNГЭС=i=1zΔNai⇒min;

- подведенная мощность ГЭС: Nпод=NГЭС+ΔNГЭС;

- КПД ГЭС: ηГЭС=NГЭСNпод;

- расход через агрегаты ГЭС: QГЭС=Nпод⋅1039,81⋅HГЭС;

- объем стока воды через ГЭС: WГЭС=QГЭС⋅Δt⋅3600;

- выработка электроэнергии: ЭГЭС=NГЭС⋅Δt;

- потери энергии: ΔЭГЭС=ΔNГЭС⋅Δt.

Кроме того, в целом за сутки рассчитываются:

- объем стока WГЭСсут;

- выработка ЭГЭСсут;

- потери энергии ΔЭГЭСсут.

В зависимости от требований, предъявляемых к режиму ГЭС, составляется 5 планов.

1 план.  Составление суточного режима работы ГЭС по критерию экономичности с использованием приближенной эквивалентной характеристики ГЭС.

Определяется по рис.2 необходимое число и состав работающих агрегатов. Мощность, которую нужно обеспечить на ГЭС, делится равномерно между агрегатами. По рис.1 для каждого из них находятся потери ΔNai(Nai)и далее ΔNГЭС. В соответствии с вышеприведенными формулами рассчитываются остальные параметры ГЭС (см. табл.11).

Таблица 11.   План 1

| t,час |  | 0-7 | 7-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 13-16 | 16-18 |  | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pгэс,МВт |  | 130 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 |  | 690 | 900 | 240 | 130 |  |  |
| N1 | МВт |  |  | 250 | 192,5 | 237,5 | 212,5 |  |  |  | 225 |  |  |  |  |
| N1 | МВт |  |  | 47,2 | 16,0 | 39,6 | 24,4 |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |
| N2 | МВт | 130 |  | 250 | 192,5 | 237,5 | 212,5 | 176,6 |  | 230 | 225 |  | 130 |  |  |
| N2 | МВт | 11,8 |  | 12,8 | 10,0 | 12,1 | 10,7 | 10,0 |  | 11,7 | 11,4 |  | 11,8 |  |  |
| N3 | МВт |  | 240 | 250 | 192,5 | 237,5 | 212,5 | 176,6 |  | 230 | 225 | 240 |  |  |  |
| N3 | МВт |  | 11,0 | 12,5 | 9,0 | 10,7 | 8,8 | 9,5 |  | 9,5 | 8,8 | 11,0 |  |  |  |
| N4 | МВт |  | 240 | 250 | 192,5 | 237,5 | 212,5 | 176,6 |  | 230 | 225 |  |  |  |  |
| N4 | МВт |  | 10,5 | 11,5 | 9,7 | 10,3 | 9,2 | 10,4 |  | 9,5 | 9,0 |  |  |  |  |
| Состав |  | 2 | 3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4 |  | 2,3,4 | 1,2,3,4 | 3 | 2 |  |  |
| NГЭС | МВт | 11,8 | 21,5 | 84,0 | 44,7 | 72,6 | 53,1 | 29,9 |  | 30,7 | 61,2 | 11,0 | 11,8 |  |  |
| ГЭС | МВт | 0,92 | 0,96 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,95 |  | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,92 |  |  |
| QГЭС | м3/с | 80 | 282 | 610 | 459 | 576 | 509 | 315 |  | 406 | 541 | 141 | 80 |  |  |
| ЭГЭС, МВтч |  | 910 | 480 | 2000 | 770 | 1900 | 2550 | 1060 |  | 1380 | 1800 | 240 | 130 |  | 13220 |
| ЭГЭС,МВтч |  | 82,3 | 21,5 | 168,0 | 44,7 | 145,2 | 159,3 | 59,8 |  | 61,4 | 122,4 | 11,0 | 11,8 |  | 887 |
| ∆S |  | 41,16 | 10,76 | 336,00 | 89,40 | 290,40 | 318,60 |  | 119,52 | 122,88 | 244,80 | 5,51 |  | 5,88 | 1584,91 |

2 план.  Составление суточного режима работы ГЭС по критерию экономичности с использованием точной эквивалентной характеристики ГЭС.

По рис.2 определяется число и состав работающих агрегатов. Для каждого значения нагрузки  ГЭС по данным табл.5 определяется мощность и потери каждого агрегата. Если оказывается, что NГЭС не совпадает с точками характеристики табл.5, то находится распределение мощности между агрегатами, а их потери определяются по рис.1.(по графику точной эквивалентной характеристики ΔNai(Nai)).Рассчитанные параметры ГЭС для 2 плана представлены в табл.12.

Таблица 12.  План 2

| t,час |  | 0-7 | 7-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 13-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pгэс,МВт |  | 130 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 240 | 130 |  |
| N1 | МВт |  |  | 250 | 150 | 200 | 175 |  |  | 175 |  |  |  |
| N1 | МВт |  |  | 47,2 | 13,6 | 16,8 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |  |
| N2 | МВт | 130 |  | 250 | 195 | 250 | 225 | 155 | 240 | 250 |  | 130 |  |
| N2 | МВт | 11,8 |  | 12,8 | 10,0 | 12,8 | 11,4 | 10,6 | 12,2 | 12,8 |  | 11,8 |  |
| N3 | МВт |  | 230 | 250 | 200 | 250 | 225 | 175 | 225 | 225 |  |  |  |
| N3 | МВт |  | 9,5 | 12,5 | 8,8 | 12,5 | 8,8 | 9,5 | 8,8 | 8,8 |  |  |  |
| N4 | МВт |  | 250 | 250 | 225 | 250 | 225 | 200 | 225 | 250 | 240 |  |  |
| N4 | МВт |  | 11,5 | 11,5 | 9,0 | 11,5 | 9,0 | 9,4 | 9,0 | 11,5 | 10,5 |  |  |
| Состав |  | 2 | 3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 1,2,3,4 | 4 | 2 |  |
| NГЭС | МВт | 11,8 | 21,0 | 84,0 | 41,4 | 53,6 | 43,2 | 29,5 | 30,0 | 47,1 | 10,5 | 11,8 |  |
| ГЭС | МВт | 0,92 | 0,96 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,92 |  |
| QГЭС | м3/с | 80 | 282 | 610 | 457 | 565 | 503 | 315 | 406 | 533 | 141 | 80 |  |
| ЭГЭС, МВтч |  | 910 | 910 | 480 | 2000 | 770 | 1900 | 2550 | 1060 | 1380 | 1800 | 240 | 13220 |
| ЭГЭС,МВтч |  | 82,0 | 82,3 | 21,0 | 168,0 | 41,4 | 107,2 | 129,6 | 59,1 | 60,1 | 94,2 | 10,5 | 785 |
| SГЭС,тыс руб |  | 82,0 | 41,16 | 10,52 | 336 | 82,8 | 214,4 | 259,2 | 118,16 | 120,16 | 188,4 | 5,25 | 1381,93 |

3 план.  Составление суточного режима работы ГЭС по критерию надежности.

В соответствии с заданным ресурсом выключателей и данным по износу подпятников корректируется 2 план работы ГЭС.

Поскольку ресурс выключателя 1 агрегата израсходован на 80%, можно осуществлять его включение/отключение только один раз в сутки. Из табл. 12 видно, что 1 агрегат работает один интервал времени в сутки: с 7 до 23 часов. Такой режим работы допустим, поэтому оставляем режим работы первого агрегата неизменным. По степени износа подпятника 3 агрегат также должен включаться/отключаться единожды. Из табл. 12 видно, что он работает непрерывно с 8 до 22 часов, что также допустимо. 2 агрегат при существующем плане уже включается/ отключается дважды. В итоге получаем, что при данных условиях износа выключателей и подпятников план 3 (по критерию надежности) совпадает с планом 2. Представим план 3 в табл.13.

| t,час |  |  | 0-7 | 7-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 13-15 | 15-18 | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pгэс,МВт |  |  | 130 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 240 | 130 |  |
| N1 |  | МВт |  |  | 250 | 150 | 200 | 175 | 125 | 200 | 175 |  |  |  |
| N1 |  | МВт |  |  | 47,2 | 13,6 | 16,8 | 14,0 | 13,8 | 16,8 | 14,0 |  |  |  |
| N2 |  | МВт | 130 |  | 250 | 195 | 250 | 225 |  |  | 250 |  | 130 |  |
| N2 |  | МВт | 11,8 |  | 12,8 | 10,0 | 12,8 | 11,4 |  |  | 12,8 |  | 11,8 |  |
| N3 |  | МВт |  | 230 | 250 | 200 | 250 | 225 | 200 | 240 | 225 |  |  |  |
| N3 |  | МВт |  | 9,5 | 12,5 | 8,8 | 12,5 | 8,8 | 8,8 | 11,0 | 8,8 |  |  |  |
| N4 |  | МВт |  | 250 | 250 | 225 | 250 | 225 | 205 | 250 | 250 | 240 |  |  |
| N4 |  | МВт |  | 11,5 | 11,5 | 9,0 | 11,5 | 9,0 | 9,3 | 11,5 | 11,5 | 10,5 |  |  |
| Состав |  |  | 2 | 3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,3,4 | 1,3,4 | 1,2,3,4 | 4 | 2 |  |
| Количество |  |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |  |
| NГЭС |  | МВт | 11,8 | 21,0 | 84,0 | 41,4 | 53,6 | 43,2 | 31,9 | 39,3 | 47,1 | 10,5 | 11,8 |  |
| ГЭС |  | МВт | 0,92 | 0,96 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,92 |  |
| QГЭС |  | м3/с | 80 | 282 | 610 | 457 | 565 | 503 | 316 | 411 | 533 | 141 | 80 |  |
| ЭГЭС |  | МВтч | 910,0 | 480,0 | 2000,0 | 770,0 | 1900,0 | 2550,0 | 1060,0 | 1380,0 | 1800,0 | 240,0 | 130,0 | 13220 |
| ΔЭГЭС |  | МВтч | 82,3 | 21,0 | 168,0 | 41,4 | 107,2 | 129,6 | 63,8 | 78,6 | 94,2 | 10,5 | 11,8 | 809 |

Таблица 13.  План 3

4 план.  Составление суточного режима работы ГЭС по условию обеспечения резерва мощности на ГЭС.

В качестве исходного в данном случае также используем 2 план работы ГЭС.

Вращающийся резерв мощности на ГЭС возможно обеспечить при значении нагрузки на ГЭС до 800 МВт. На интервалах времени 8-10, 11-13, 13-15 и 20-22 это условие не выполняется, поэтому рассмотрим возможность установки резерва для других интервалов и произведем корректировку там, где это необходимо. По табл.12 определяем, что нужно подключить дополнительный агрегат и произвести оптимальное распределение мощностиNГЭС(t), выдаваемой в систему, на интервалах 0-7, 7-8, 18-20, 22-23 и 23-24.

На интервале 10-11 и 15-18 можно обеспечить вращающийся резерв мощности, для этого количества работающих агрегатов достаточно, поэтому, например, на интервале с 16 до 18 часов дополнительный агрегат подключать не нужно.

В данном плане помимо общих параметров рассчитывается значение возможного резерва как разность между суммарной установленной мощностью агрегатов и мощностью, выдаваемой ими в систему: Nвращ=NaΣуст−NГЭС(t).Результаты представлены в табл.14.

Таблица 14 План 4

| t,час |  |  | 0-7 | 7-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 13-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pгэс,МВт |  |  | 130 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 240 | 130 |  |
| N1 |  | МВт | 55 |  | 250 | 150 | 200 | 175 |  | 125 | 175 |  | 55 |  |
| N1 |  | МВт | 22,2 |  | 47,2 | 13,6 | 16,8 | 14,0 |  | 13,8 | 14,0 |  | 22,2 |  |
| N2 |  | МВт | 75 | 150 | 250 | 195 | 250 | 225 | 155 | 175 | 250 | 115 | 75 |  |
| N2 |  | МВт | 18,0 | 10,8 | 12,8 | 10,0 | 12,8 | 11,4 | 10,6 | 10,0 | 12,8 | 13,0 | 18,0 |  |
| N3 |  | МВт |  | 150 | 250 | 200 | 250 | 225 | 175 | 190 | 225 | 125 |  |  |
| N3 |  | МВт |  | 10,5 | 12,5 | 8,8 | 12,5 | 8,8 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 12,4 |  |  |
| N4 |  | МВт |  | 180 | 250 | 225 | 250 | 225 | 200 | 200 | 250 |  |  |  |
| N4 |  | МВт |  | 10,3 | 11,5 | 9,0 | 11,5 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 11,5 |  |  |  |
| Состав |  |  | 1,2 | 2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3 | 1,2 |  |
| NГЭС |  | МВт | 40,2 | 31,6 | 84,0 | 41,4 | 53,6 | 43,2 | 29,5 | 42,3 | 47,1 | 25,4 | 40,2 |  |
| Nрез |  | МВт | 200 | 200 | 0 | 200 | 50 | 150 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |  |
| Nвращ |  | МВт | 330 | 680 | 1000 | 970 | 1000 | 1000 | 730 | 890 | 1000 | 440 | 330 |  |
| ГЭС |  | МВт | 0,76 | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,90 | 0,76 |  |
| QГЭС |  | м3/с | 96 | 288 | 610 | 457 | 565 | 503 | 315 | 412 | 533 | 149 | 96 |  |
| ЭГЭС, МВтч |  |  | 910 | 480 | 2000 | 770 | 1900 | 2550 | 1060 | 1380 | 1800 | 240 | 130 | 13220 |
| ЭГЭС,МВтч |  |  | 281,4 | 31,6 | 168,0 | 41,4 | 107,2 | 129,6 | 59,1 | 84,6 | 94,2 | 25,4 | 40,2 | 1063 |

5 план.  Составление суточного режима работы ГЭС с учетом ограничения по расходу воды на ГЭС.

В качестве исходного в данном случае также используем 2 план работы ГЭС.

В те часы суточного графика активной мощности, когда расход воды в нижнем бьефе ниже 200 м3/с, корректируем график нагрузки.  На интервалах времени 7-22 часов минимальный расход обеспечен, поэтому рассмотрим возможность дополнительного расхода для других интервалов и произведем корректировку там, где это необходимо. По табл.12 определяем, что нужно подключить дополнительный агрегат и произвести оптимальное распределение мощностиNГЭС(t), выдаваемой в систему, на интервалах 0-7, 22-24.

В данном плане помимо общих параметров рассчитывается значение возможного дополнительного расхода за счет дополнительной установленной мощностью агрегатов, выдаваемой ими в систему:

.Результаты представлены в табл.15.

Таблица 15.  План 5

| N1 | МВт | 0 | 0 | 250 | 150 | 200 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | МВт | 0,0 | 0,0 | 47,2 | 13,6 | 16,8 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N2 | МВт | 160 | 0 | 250 | 195 | 250 | 225 | 155 | 240 | 250 | 160 | 160 |  |
| N2 | МВт | 10,5 | 0,0 | 12,8 | 10,0 | 12,8 | 11,4 | 10,6 | 12,2 | 12,8 | 10,5 | 10,5 |  |
| N3 | МВт | 175 | 230 | 250 | 200 | 250 | 225 | 175 | 225 | 225 | 175 | 175 |  |
| N3 | МВт | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 8,8 | 12,5 | 8,8 | 9,5 | 8,8 | 8,8 | 9,5 | 9,5 |  |
| N4 | МВт | 0 | 250 | 250 | 225 | 250 | 225 | 200 | 225 | 250 | 0 | 0 |  |
| N4 | МВт | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 9,0 | 11,5 | 9,0 | 9,4 | 9,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Состав |  | 2,3 | 3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3 | 2,3 |  |
| NГЭС | МВт | 20,0 | 21,0 | 84,0 | 41,4 | 53,6 | 43,2 | 29,5 | 30,0 | 47,1 | 20,0 | 20,0 |  |
| ГЭС | МВт | 0,94 | 0,96 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |  |
| NГЭС | МВт | 335,1 | 480 | 1000 | 770 | 950 | 850 | 530 | 690 | 900 | 335,1 | 335,1 |  |
| QГЭС | м3/с | 200 | 282 | 610 | 457 | 565 | 503 | 315 | 406 | 533 | 200 | 200 |  |
| ЭГЭС, МВтч |  | 2346 | 480 | 2000 | 770 | 1900 | 2550 | 1060 | 1380 | 1800 | 335 | 335 | 14956 |
| ЭГЭС,МВтч |  | 139,9 | 21,0 | 168,0 | 41,4 | 107,2 | 129,6 | 59,1 | 60,1 | 94,2 | 20,0 | 20,0 | 860 |
| SГЭС,тыс руб |  | 69,93 | 10,52 | 336 | 82,8 | 214,4 | 259,2 | 118,16 | 120,16 | 188,4 | 9,99 | 9,99 | 1419,55 |

# 2.6  Определение отчетных технико-экономических показателей ГЭС за планируемые сутки

Отчетные показатели ГЭС за сутки оформляются документом, называемым «Суточная ведомость». В связи с тем, что указанный документ формируется по итогам работы ГЭС за сутки, а требуемая в настоящем проекте информация должна отражать ожидаемые показатели режима на планируемый период, состав результирующих данных обладает некоторой спецификой. Так, в связи с отсутствием данных об электрическом режиме ГЭС (реактивная мощность, напряжение в узлах отходящих линий, показатели работы трансформаторов и устройств защиты) они не включаются в перечень показателей ожидаемых режимов. Аналогично опускаются сведения о метеоусловиях и ряд других.

Результирующая информация содержит следующие показатели режима:

— суточная выработка ГЭС −ЭГЭСсут;

— мощность ГЭС средняя, минимальная и максимальная;

— среднесуточный расход через ГЭС - Wсут;

— максимальный   и   минимальный   расходы   через   ГЭС;

— величина  планируемого  резерва   по   активной   мощности - Pрез;

— величина  суммарных .потерь  мощности  ГЭС  за сутки - ΔЭГЭС.

Результаты расчетов режимов работы ГЭС за планируемые сутки сведены в таблицу 16.

Таблица 16.

| № плана | ЭГЭСсут | NГЭСмин | NГЭСмах | QГЭСмин | QГЭСмах | Pрез | Wсут | ЭГЭС | Wсут | ЭГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МВТч | МВт | МВт | м3/с | м3/с | МВт | x106м3 | МВТч | в % от. 2-го плана |  |
| 1 | 13220 | 130 | 1000 | 80 | 610 | 0 | 29,05 | 887 | 0,48 | 12,99 |
| 2 | 13220 | 130 | 1000 | 80 | 610 | 0 | 28,91 | 785 | - | - |
| 3 | 13220 | 130 | 1000 | 80 | 610 | 0 | 28,92 | 809 | 0,03 | 2,97 |
| 4 | 13220 | 130 | 1000 | 96 | 610 | 200 | 29,55 | 1063 | 2,17 | 26,15 |
| 5 | 14910 | 335 | 1000 | 200 | 610 | 0 | 32,58 | 860 | - | - |

Рассмотренные режимы работы ГЭС при различных условиях и критериях, показали, что:

при использовании приближенной характеристики по сравнению с точной:

- потери электроэнергии увеличиваются на 12,99%, сток воды на 0,48 %;

при учете надежности (числа включения-выключения) каждого агрегата

- потери электроэнергии увеличиваются на 2,97%, сток воды на 0,03%;

при учете вращающегося резерва

- потери электроэнергии увеличиваются на 26,15 %, сток воды на 2,17 %;

Из выше представленных результатов видно, что, используя точные методы расчета, можно улучшить показатели ГЭС, а используя ПЭВМ - ускорить обработку данных, т.е. наилучшим режимом работы ГЭС является 2-й план, рассчитанный методом динамического программирования, но, несмотря на это, с учетом современных требований по надежности энергоснабжения и состоянию агрегатов на ГЭС оптимальным вариантом является 3-й план. В донном случае он совпадает с планом 2.Учет вращающегося резерва или минимального расхода воды в нижнем бьефе зависит от водно-энергетических и водохозяйственных требований энергосистемы.

# 3.  Литература:

1)"Гидроэнергетика." Обрезков В.И., 2-е издание, 1988г.

2)"Управление режимами электрических станций." 1-я и 2-я части, 1995г.

3)"Планирование суточного режима работы гидроагрегатов ГЭС.", методические указания, Матвиенко Н.А., МЭИ, 1986г.