Категорирование помещений по пожаровзрывоопасности.

Нормативный документ НПБ-105-2003.

| Категория А | Взрывопожароопасное помещение. Горючие газы и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 0С в таком количестве, что могут образовать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении 5 кПа. |
| --- | --- |
| Категория Б | Взрывопожароопасное помещение: горючие пыли и волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 0С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
| Категории В1-В4 | Пожароопасные: горючие и трудногорючие жидкости, твердые вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха ли друг с другом только гореть, при условии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям Аи Б. |
| Категория Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. |
| Категория Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |